투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	도시철도토목부장
(경유)
제목	9호선 2단계 운영기관 합동 점검결과 천정 누수 알림

1. 서울메트로 사업수행센터-2921(2014.12.19)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련『9호선 2단계 E&M분야 준공대비 운영기관 합동점검 추진계획』에 의거 시행한 전차선분야 합동점검시 적출된 사항에 대하여 알려드리오니 천정 누수에 의한 전차선 지지애자, AL. T-Bar 등 전차선로의 손상이 되지 않도록 조속히 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 점검일시 : 2014. 12. 17(수)

나. 누수지점 : 926정거장 승강장내(상선 기둥번호 12~13번) 천정 누수

※ 천정 누수로 인해 지지애자 오손 및 AL. T-Bar 부식발생

3. 특히 천정 누수 보수작업시 보수자재나 방수액이 전차선로(AL.T-Bar)에 떨어지지 않도록 전차선로 보양 등에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

따로붙임  1)  관련 공문서(서울메트로 사업수행센터-2921호) 사본 1부.  끝.

	도시철도설비부장
주무관	전계목		송변전과장	김형기		도시철도설비부장	12/29 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-12038	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 예장동 산5-85 서울특별시 남산별관 4층 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	(02)772-7272	/전송	(02)772-7308	/	jkmok@seoul.go.kr	/	대시민공개