보    고    서

등록번호	총무과-581

결재	★주무관	총무과장	상수도연구원장
	이채영	윤병태	01/22 박용상

	소직 명에 의하여 우리연구원 별관 전기실내 정류기반 밧데리를 점검하고 아래와 같이 보고 합니다.
2013. 1. 22.
보고자 : 지방기능6급 성명 : 이 채 영

보     고     내     용

건    명

별관 전기실 정류기반 밧데리 점검결과 보고

점검일시

○ 2013. 1. 21(월)

점 검 자

○ 지방전기장 이채영, 세방로케트(주) 부장 김 상 용

설치현황

모델명	전압	전류	수량	용 도	제조사	납품회사	설치년도
Hi-Ca100	12V	100AH	9	별관전기실 차단기 조작 및 DC램프용	DelKor	동보파워텍(주)	2009.4

점검내용

○ 밧데리 전용 측정장비로 방전전압 및 내부 저항 측정

점검결과

○ 방전전압 부적합 및 내부저항이 높게 측정 됨(붙임 내용 참조)

보고자의견

○ 정류기반내 밧데리 9Cell 모두가 부적합으로 판정되어 기존 설치제품보다

수명이 더 좋은 무보수 무누액 타입으로 신속히 교체 하고자 합니다.

소요예산

○ 금1,900천원(금일백구십만원)

구매업체

○ 세방로케트(주)  대표 이 창 백 (사업자등록번호:138-81-32484)

경기도 안산시 단원구 원시동 833-13

지급방법

○ 총무과 신용카드 결재 후 카드 결제계좌 입금 조치(우리은행:1006-101-287559)

예산과목

○ 상수도사업비, 영업비, 일반관리비, 수선유지교체비, 시설장비유지비

비  고

점검결과 1부.