문서번호	시설관리과-372
결재일자	2013.1.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	시설관리부장		상수도사업본부부본부장
이병운	한명석	윤석우		01/24 김준기
협 조
	주무관		오기석
	주무관		우명근
	주무관		이효진

2013년도 상수도 시설물

유지관리 점검계획

2013. 01

상수도사업본부

(시설관리부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	시특법	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	시설관리공단	)	무 □

2013년도

상수도 시설물 유지관리 점검계획

법령에서 정하는 시설물 점검정비를 실시하고 취약 지점을 선정하여 사전에 순찰을 실시하여 사고를 예방하고자  「 ‘13년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획 」 을 수립 시행하여 시민 급수에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관 련 규 정

시설물의 범위 (시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제2조 1항)

구 분	1종 시설물	2종 시설물
대 상	- 도 ․ 송수관로, 부속시설물 - 정수장, 배수지, 가압장	- 배 ․ 급수관로, 부속 시설물
점 검	- 정밀안전진단 및 안전점검	- 안전점검

안전점검의 실시 (시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조, 제7조)

구 분	정밀안전진단	정밀점검	정기점검	수시점검
주 기	- 5년에 1회 ※ 완공 후 최초 10년 되는 해	- 2년에 1회	- 6개월 1회	- 동절기, 해빙기, 장마철, 등
대 상	- 1종 시설물	- 1종, 2종 시설물	- 1종, 2종 시설물	- 1종, 2종 시설물

Ⅱ		점 검 방 법

구 분	용역 시행	자체 점검 시행
점 검	- 정밀안전진단, 정밀점검	- 정기점검, 수시점점
대 상	- 1종 시설물	- 1종, 2종시설물

Ⅲ		시 설 현 황

대상시설

구 분	상수도관(㎞)	취수장	정수장	배수지	가압장
계	13,801	5	6	101	196
법정관리	636 (도․송수관)	5	6	101	-
자체관리	13,165 (배 ․ 급수관 )	-	-	-	196

관리계통도

취수장

(5개소)

지역배수지

(29개소)

소배수지

(72개소)

가압장

(196개소)

수요가

정수장

(6개소)

도수관         송수관         송수관           배ㆍ급수관 및 기타

법 정 관 리 (1종 시설물)

(정밀안전진단, 정밀점검 실시)

자 체 관 리 (2종 시설물)

(정기․수시 점검 실시)

Ⅳ		’12년 점검 실적

자체 점검 시행

구 분	상수도관	공사장	현수관로	공동구	배수지	가압장	제어센터
대상	13,841km	13개 공구	53개소	6개, 30km	103개소	197개소	8개소
주기	정기, 수시	수시	수시	각 2회	각 6회	각 2회	각 3회
결과	213건 정비	17건 정비	1건 정비	34건 정비	33건 정비	116건 정비	20건 정비

용역 점검 시행

구 분	정밀안전진단	대형 제수밸브 점검정비	배수관 시설물 점검(밸브 류)
대상	지역배수지 6개소	600mm 이상 1,222개소 (강남지역)	350mm 이하 42,163개소 (강서, 남부 지역)
결과	B등급 판정	2,648개소 점검정비 시행	3,904건 적출, 2,725건 정비완료

※ B등급 : 양호(경미한 결함이 발견되나 기능 발휘에 이상없음)

Ⅴ		’13년 상수도 시설물 점검 계획

점검 방향

시특법에 규정된 정밀안전진단 및 점검정비 실시

가장 안전하고 효율적으로 운용하기 위한 시설물 유지관리 시행

사전 순찰 점검을 실시하여 선제적 장애 요인 제거로 안전사고 예방

점검 방안

자체 점검 시행

구 분	상수도관	지하철 공사장	현수관로	공동구	배수지	가압장	제어센터
대상	13,801km	13개 공구	53개소	6개, 30km	101개소	196개소	8개소
주기	정기, 수시	수시	2회	2회	6회	2회	3회

용역 점검 시행

구 분	정밀안전진단, 정밀점검	대형 제수밸브 점검정비	배수관 시설물 정밀점검(밸브 류)
대 상	배 수 지	제수밸브 600mm 이상	배수관 350mm 이하
수 량	정밀안전진단 21개소 정밀점검 71개소	1,222개소 (강북지역)	42,163개소 (강서구, 북부지역)
시 행	사업소	본 부	본 부

세부 시행 계획

1. 상수도관로 점검

대  상 : 상수도관 및 밸브/맨홀

구 분	상수도관(㎞)			밸브/신축관(개소)
				밸 브 현 황				신축관
	계	법정관리	자체관리	계	제 수	퇴 수	공 기
수 량	13,801	636	13,165	202,817	186,866	8,157	7,794	1,107

점검내용

구 분	관 로	밸브/밸브실
점검사항	․ 누수여부 ․ 관로 구간 함몰 여부 ․ 타 시설물로 인한 훼손여부	․ 현장 존치 유무 확인 ․ 외관 상태 ․ 내부 상태 ․ GIS 자료 일치여부

점검방법 및 일정

▸본부ㆍ사업소 합동점검(취수장 ~지역배수지간, 도ㆍ송수관 336㎞) : 1회/연

▸사업소 자체점검(지역배수지 ~ 배수관,  13,465km)             : 1회/연

- 점검일정

구 분	수계별	월별 점검계획									사업소별
		3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
강 남	광 암	합동 점검				자체점검					강동, 광암(정)
	암 사		합동 점검				자체점검				남부, 강남, 강동
	영등포			합동 점검				자체점검			강서, 남부
강 북	뚝 도	자체점검						합동 점검			동부, 서부
	구 의		자체점검					합동 점검			동부, 북부
	강 북			자체점검					합동 점검		동부, 서부, 북부, 강북(정)

※ 6 ~ 8월 여름철, 장마철 등 특별점검 시행

2. 지하철 공사장 노출관로 점검

대 상 : 지하철공사장 : 2개 노선(13개 공구)

구 분	계	지하철 9호선(2,3단계)	우이동~신설 경전철
구 경(mm)	100~2,200	100~2,200	100~800
공사연장	25.02km	13.64km	11.38km
노출연장	11.8km	6,7km	5,1km

점검내용

- 상수도관 현수상태 및 보온재 설치 여부 확인

- 곡관부, 이음부 보강(보호캡)상태 및 지지부 고무패드 설치 확인

- 상수도관 누수여부 및 동절기 동결여부

- 되메우기시 관 기초받침(고무패드, 받침목) 적정설치 여부 등

점검방법 및 일정

- 공사 진행상황에 따라 사업소 자체점검 실시(6월, 9월)

- 해빙기 및 동절기 본부와 사업소 합동점검 실시(2월, 12월)

3. 교량 현수관로 점검

대  상

구 분	계	한강교량	일반교량
구 경(mm)	100~2,200	300~1,200	50~1,000
개소	53개소	5개소	48개소
노출연장	10.1km	7.6km	2.5km

점검내용

- 상수도관 현수장치 상태 및 보온재 이상 여부 확인

- 상수도관 누수여부 및 동절기 동결여부 등

점검방법 및 일정

- 주  기 : 해빙기 3월, 동절기 12월 (년 2회 실시)

- 한강교량 : 본부와 사업소가 합동점검 실시

- 일반교량 : 사업소 자체점검 실시

4. 공동구내 상수도 시설 점검

점검대상 : 6개소, 30.1㎞

구 분	계	여의도	목동	개포	가락	상계	상암
구경(mm)	150～1,000	300～500	150～800	300～700	300～1,000	250～600	600～700
연장(km)	30.1	5.7	9.5	4..1	7.7	1.1	1.9

점검내용

- 상수도관, 밸브류 등 상태점검

- 관 지지대, 도복상태, 누수여부 등 점검

점검방법 및 일정

구 분	정기 점검	상시 점검
점검주기	연 2회(4월, 10월)	주 1회 상시순찰(위탁관리)
방 법	- 상반기 : 합동점검 (본부 및 사업소, 시설관리공단) - 하반기 : 사업소 자체점검	서울특별시 시설관리공단에서 구간별 순찰 실시

5. 배수지 시설 점검

점검대상 : 101개소

구 분	배 수 지
	계	지 역	1차	2차	3차
개 소	101	29	53	18	1

점검내용

- 배수지 청소 작업 공정 점검(작업준비, 세척작업, 약품사용, 잔수처리 등)

- 내부 구조물 균열, 누수 등 이상 징후여부 확인

- 배수지내 배관, 밸브류 등 상태 조사

- 배수지ㆍ가압장 주변 옹벽, 절개지 등 사면 안정상태 조사 등

점검방법

○ 정기점검 및 수시점검 - 자체점검

- 대 상 : 배수지 101개소

구분	정기 점검	수시 점검
주기	- 상 ․ 하반기(4~5월, 9~10월)	- 해빙기(3월), 하절기(6월), 장마철(7~8월), 동절기(12~1월) ※ 긴급 사항 발생 시
방법	- 본부, 사업소 합동점검	- 본부, 사업소 합동점검 - 사업소 자체 점검

○ 정밀점검 및 정밀안전진단 실시 - 사업소 용역 시행

- 대 상 : 배수지 93개소

․ 정밀안전진단(21개소) : 대현산배수지 수계 11개소, 불광터널배수지 수계 4개소,

용마배수지 수계 2개소, 방배배수지 수계 4개소

․ 하자담보 책임기간 만료 전 정밀점검(5개소) : 가회배수지 외 4개소

․ 정밀점검(67개소) : 남산배수지 외 66개소

- 사업기간 : ’13년 3월 ～ 11월(사업비 781백만원)

- 방   법 : 사업소별로 시특법 기준에 의거 전문업체 용역발주

- 내   용 : 육안 및 시험, 측정 장비를 사용하여 시설물의 구조적인 안전성 및 결함의 원인 등을 검토, 분석하여 보강방법 제시 등

6. 가압장 등 시설 점검

점검대상

구 분	계	제 어 센 터	가 압 장					배수지	전식방지 시설
			소 계	특 고 압		저 압	증 압 펌 프		소계	배류기	외 부 전 원	희 생 양 극
				유 인	무 인	무 인
개 소	646	8	196	8	16	39	133	100	342	22	156	164

점검내용

- 제어센터 ↔ 현장간 원격제어ㆍ감시시스템 기능 이상유무

- 가압장 수․배전반, 모터펌프 등 기전설비의 정상 작동 여부

- 증압펌프장 펌프, 제어반 정상 작동 여부

- 무인시설 보안용 CCTV 및 경비용역설비 등 작동 상태

- 배수지 수위, 유량 전송용 전기설비의 작동 상태

- 전식방지 시설 관리 상태 등

점검방법

- 시설물별로 정기적으로 순회 점검실시

- 본부 및 사업소 합동점검 실시

점검기간 : ’13. 1 ~ 12.

구 분	개 소	점 검 대 상
계	1,059
상반기	546	- 제어센터 : 8개소 - 가 압 장 : 63개소 - 증 압 장 : 133개소 - 전식방지시설 : 342개소
하반기	513	- 제어센터 : 8개소 - 가 압 장 : 63개소 - 배 수 지 : 100개소 - 전식방지시설 : 342개소

※ 제어센터, 가압장, 전식방지시설 : 연 2회, 증압장, 배수지 : 연 1회 점검

7. 대형 제수밸브 점검ㆍ정비 추진

추진근거 : 본부장방침 제86호(’11.04.07) “대형 제수밸브 유지관리 추진계획”

구 분	계	‘11	‘12	‘13
대상(개소)	2,872	373	1,222	1,277
예산(백만)	1,300	300	1,000	1,000
사업지역		취수장~지역배수지	지역배수지 ~ 배수관

추진개요 :

- 점검지역 : 지역배수지 ～ 배수관까지 대형 제수밸브(강북지역)

- 점검대상 : 구경 600mm ~ 2400mm, 1,277개소

추진방법 : 점검ㆍ정비 용역 실시(본부 시행)

추진내용

- 밸브실 및 제수밸브 기어박스 분해 점검

- 기어박스 내부 상태 조사 및 정비

8. 배수관 시설물 운영실태 조사

추진근거 : 본부장방침 제704호(’08.12.26) “배수관 시설 및 운영실태 조사계획”

구 분	계	’09	’10	’11	’12	’13
상수도관(㎞)	8,000	1,891	1,541	1,788	1,324	1,456
예산(백만원)	7,412	1,312	1,980	1,620	1,300	1,200
사업지역	사업소	중부,강동	서부,강남	서부,동부,남부	동부,남부,강서	북부,강서

추진개요

- 대상지역 : 북부수도(도봉구, 노원구, 강북구), 강서수도(강서구, 구로구)

- 조사대상 : 구경 350㎜ 이하 배수관(1,418㎞) 구간 내 밸브류 조사 54,765개소

추진방법 : 시설물 조사 용역 시행(본부 시행)

추진내용

- 조사 대상지역(소블록) 내 유량, 유속, 수압, 유향 등 측정 및 분석

- 밸브 개도조절을 통한 시설물 정상 작동여부 조사

- 밸브실 및 밸브 등 시설물 상태조사 시행

Ⅵ.		행 정 사 항

수도사업소는 자체 실정에 맞게 점검계획 수립 추진

상수도 시설물 유지관리 점검 계획 유관기관 통보

시설관리공단, 지하철 공사장

점검계획 일정에 맞추어 유지관리 점검정비 시행

점검정비 용역 시행 철저

발주예정 : ‘13. 2. 1

따로붙임 :  1) ’13년 월 별 순찰 점검 추진계획 1부.

2) 도ㆍ송수관로 점검 일정표 1부.

3) 공동구 점검 일정표 1부.

4) 10,000㎥이상 배수지 청소 일정표 1부.

5) 가압장 기전설비 점검 일정 및 점검표 1부.

6) 2012년 순찰, 점검정비 추진 세부내용 1부. 끝.