문서번호	급수계획과-499
결재일자	2013.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	급수계획과장	급수부장	상수도사업본부부본부장
김형식	이규상	이상홍	전결 01/28 김준기
협 조	주무관			최춘근
	주무관			김원수

『서울 수도정비기본계획(변경) 수립』

자문회의(2차) 결과보고

2013.1

상수도사업본부

급 수 부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

『서울 수도정비기본계획(변경) 수립』

자문회의(2차) 결과보고

서울 수도정비기본계획(변경) 용역 추진관련 자문회의(2차)를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		회의 개요

개최일시 : 2013. 1. 22(화) 14:00 ~ 17:00

회의장소 : 본부 4층 회의실

참 석 자(9명)

내부(5명) : 부본부장, 생산부장, 급수부장, 시설관리부장, 기술개발부장

외부(4명) : 단국대학교 현인환 교수 등 4명

- 외부자문위원

연번	소속	직책	성명	전공분야	비고
1	단국대학교	교수	현인환	상하수도
2	서울시립대	교수	구자용	상하수도
3	H2O	사장	김승회	상하수도
4	(주)한국종합eng	부사장	송광수	상하수도

Ⅱ		주요 내용

블록시스템 구축방향 설정 관련

소블록 규모(블록내 수전수 등)는 환경부기준 보다는 우리시 실정에  맞게 조정함이 바람직

- 소블록개수가 타 지자체에 비하여 과다하므로 조정 필요

- 배수관시설 및 운영실태 조사용역 결과 등을 고려 소블록 개수 제시 필요

블록 운영체계는 장기적으로 중블록, 소블록을 모두 구축하여 각각의 특성에 적합한 운영방안을 수립함이 바람직

현재 중블록 체계는 유지하되 점진적 소블록 관리체계를 구축하고, 지리정보시스템과 연계하여 실시간 원격관망관리가 이루어지도록 검토

정체구간 자동퇴수시스템 구축은 고비용사업으로 신중히 검토

- 소규모 수지상 정체지역은 정기적 flushing 및 퇴수 강화로 보완

- 수도꼭지 수질검사결과와 연계한 관말 정체지역 수질관리 필요

유량/수질, 상태 등 주기적으로 검사할 수 있는 다목적 점검구 설치 필요

- 점검구내 밸브, 유량․수압계 설치 시 계측장비 보호를 위한 차단벽 설치

상수도시설 안정화계획 관련

관로 복선화 또는 Network화는 도․송수관로 뿐만 아니라 배수본관에 대해서도 검토필요

- 전체 도․송수관로 Network화와 비상연계를 고려 사고발생시 시나리오 검토

관로 복선화시 연결관로를 설치하여 유속저하 및 단수사고 방지

관로 복선화는 대형관이면서 누수사고빈도가 높은 관로를 최우선 대상 검토

강변여과 보다는 취수원 상류이전, 취수 전용댐 설치 검토

광암 취수원 이중화방안은 암사․풍납취수장 상류 이전방안과 연계 검토하고, 광암 송수관경의 적정성 및 개량검토 등 이중화계획 필요

강북 또는 암사정수센타 사고시에 대처방안 검토필요

취․정수시설 개량계획 관련

취․정수시설 계량계획 수립 시 단기, 장기로 나누어 계획수립 필요

각 정수장별 배출수처리시설의 용량 및 적정성을 검토하여 배출수처리 시설의 개량계획․방류시스템 운영 등 공정계획 수립 필요

- 강화된 방류수 수질기준 충족을 위해 여과설비 추가 등 검토

기타 사항

서울시 상수도 비전을 위한 단계적 목표제시 필요

세계일류도시로 성장하는 현 상황에 걸맞는 상수도시스템 및 관리방식 필요

수돗물에 대한 시민 의식개선을 위해 급수시설 관리대책 필요

내구연한이 도래하는 노후관에 대한 새로운 용어(경년도달관 등)정립과 앞으로의 노후관 개량사업 추진방향 제시 필요

배수지, 가압장 시설물 안전(유지)관리 등의 외부위탁(아웃소싱)방안검토

Ⅲ		향 후 계 획

상기 제시된 자문의견에 대한 검토․반영하여 용역추진

‘13년 4월중 중간보고(자문) 예정

따로붙임 : 1. 참석자 현황 1부.

2. 회의전경(사진대지) 1부.

3. 자문회의 의견서 1부. 끝.