문서번호	시설과-524
결재일자	2013.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	시설과장	관리부장		서울대공원장
윤양호	유병설	배병렬	정경효		01/29 이원효
협 조
	주무관			마동훈
	주무관			손영일
	주무관			윤여경

2013년도

전력시설물 유지관리 계획

2013. 01

서울대공원

(시설과)

2013년도

전력시설물 유지관리 계획

공원내 각종 전력시설물에 대한 예방점검과 노후설비에 대한 예방정비를 통해 안정적인 전력공급 및 안전하고 쾌적한 공원환경 조성에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		주요 전력설비 현황

□ (특)고압 전력설비(주변전소) : 수전전압 22.9kV 수전용량 10,000kW

□ 발전설비 : 주변전실 6.6kV 2,000kVA, 태양광(미리내다리) 60kW, 해양관 15kW

□ 고압 전력설비(2차,3차 지구 변전실) : 종관소 등 6.6kV 15개소

□ 저압 전력설비(건물내 전기실) : 호주관 등 33개소

□ 옥내 부하설비 : 건물 185개동 각종 조명설비 및 분전함

□ 옥외 부하설비 : 가로등 850본(1,400등) 및 각종 분전반

Ⅱ		중점 추진사항

□ 정기적인 예방점검 실시로 안전사고 예방

□ 2013년도 주요사업 성공적 추진

□ 노후시설물 사전 예방정비로 안정적인 전력공급

Ⅲ		세부 추진계획

정기적인 예방점검 실시로 안전사고 예방

□ 자체점검

구 분	점검주기	점검대상	점검방법	점검자	비고
일일점검	매일	-주변전실 -지구변전실 등	-육안점검 -운영일지 기록	변전실 근무자
주간점검	주1회	-고압 전력설비 -발전설비 -옥내외 부하설비 등	-육안점검 -간단한 계기 측정 -점검일지 기록	전기안전관리자 및 업무담당자
월간점검	월1회	-고압 전력설비 -발전설비 -옥내외 부하설비 등	-육안점검 -주요설비 작동시험 -충전부 온도 측정시험 -점검일지 기록	전기안전관리자 및 업무담당자
정기점검	연6회 (설날,해빙기, 어린이날,우기,추석,겨울철대비)	-고압 전력설비 -발전설비 -옥내외 부하설비 등	-육안점검 -안전상,기능상 위험요소 점검 -점검결과 보고	구역별 업무담당자

※ 긴급점검 : 집중호우 등 기타 특별상황 발생으로 필요시 시행

□ 전문기관 정밀점검

구분	점검시기	점검대상	점검방법	점검자	비고
자가용 전기설비 정기 및 요청점검	연1회 (4월)	-특고압 수전설비 -2,3차 고압 전력설비 -부하설비	-정밀 계측점검 -점검결과서 제출	한국전기 안전공사	법정검사

□ 점검결과 조치계획

○ 자체정비가 가능한 경미한 사항 : 시설관리용역사 자체 정비 조치

○ 구조부 노후 등 자체정비 불가 사항 : 예산 투입하여 개보수공사 시행

□ 전기안전의식 고취

○ 전기안전사고 예방을 위한 교육 실시

․ 전력설비 운영자를 대상으로 전기안전사고 예방교육 실시(월1회,전기안전관리자 실시)

○ 화재예방을 위한 안전의식 고취

․ 정격용량의 전기용품 사용여부 점검

․ 소화기 비치상태 점검 등

2013년도 주요사업 성공적 추진

□ 에너지절약 및 전기시설물 개선 사업  (※ 세부계획 별도 수립 시행)

○ 전력 피크(PEAK) 저감장치 설치  ☜ 국비 지원사업

․ 규모 : 피크전력 저감장치 300kWh

․ 총사업비 : 630백만원 [국비: 189백만원(30%), 시비(자체): 441백만원(70%)]

․ 추진기간 : 1월 ~ 7월

○ 태양광 발전 설치  ☜ 국비 지원사업

․ 규모 : 태양광발전 용량 100kWh

․ 총사업비 : 496백만원 [국비: 248백만원(50%), 시비(녹색에너지과 재배정): 248백만원(50%)]

․ 추진기간 : 1월 ~ 7월

○ 가로등 개선  ☜ 본청(공원녹지정책과) 지원사업(“시 공원 관리 개선” 일환 추진사업)

․ 규모 : 호수순환도로(중앙분수대~동물원입구) 가로등 30본

․ 총사업비 : 100백만원 [시비(녹색에너지과 재배정): 100백만원(100%)]

․ 추진기간 : 2월 ~ 7월

○ 전력에너지 다이어트 시스템 설치

․ 에너지절약을 위한 사무실 전등․전열설비 일괄제어시스템 설치

․ 대상 : 동물원관리사무소 건물

․ 추진기간 : 2월 ~ 7월

○ LED 조명등 설치

․ 「공공기관 에너지이용합리화 추진지침」에 따라 에너지절감효과가 큰 LED조명으로 교체

․ 대상 : 실내조명 및 공원등

․ 추진기간 : 3월 ~ 10월

□ 각종 리모델링 사업 추진에 따른 전기공사

○ 백두산 호랑이숲 조성 및 소동물관 개선에 따른 전기공사

○ 각종 동물사 및 건축시설물 개선에 따른 부대 전기공사 등

노후시설물 사전 예방정비로 안정적인 전력공급

□ 추진방향

○ 사용연한이 경과되어 본래의 성능이 저하되고 안전성 확보가 우려되는 설비 개량

○ 주기적인 점검결과 기술기준에 부적합한 전기시설물 개보수

○ 동물사 및 관람환경 개선을 위해 필요한 사항 등

□ 주요 추진계획  (※ 세부계획 별도 수립 시행)

○ 전력설비 개량 (우선순위별 예산범위내 시행)

① 노후 비상발전기 성능검사 및 개량 추진

․ 대상 : 주변전소 비상발전기 1,000kW x 2대 (제작년도:1984년, 공원 개원당시)

․ 방법 : 성능검사 실시후 결과에 따라 효율적인 개선방안 강구

․ 추진기간 : 1월 ~ 8월

② 주변전소 및 지구변전소 전력설비 자동감시제어시스템 구성

․ 개요 : (특)고압 전력설비 자동감시제어반 설치로 효율적인 설비 운영

․ 대상 : 주변전소 특고압반 12면, 고압반 14면

․ 추진기간 : 2월 ~ 9월

③ 지구변전소 변압기설비 예비시스템 구성

․ 개요 : 지구변전소 변전설비 이중화 구성으로 안정적인 설비 운영

․ 대상 : 원내 핵심 변전소 2개소(동양관 변전소, 제1AF관 변전소)

․ 내용 : 예비 변압기(1대) 개량 및 고압반, 저압반 설치에 의한 자동절체 시스템 구성

․ 추진기간 : 3월 ~ 10월

○ 동물원내 공원등 설비 개선

․ 개요 : 노후 지중 전선로 개량 및 점소등 조작반 설치

․ 대상 : 대동물관 주변 순환 공원등 노후 지중선로

․ 추진기간 : 2월 ~ 7월

○ 전기시설물 유지보수자재 구매

․ 개요 : 각종 누전차단기 및 케이블 등 원내외 각종 전기시설물 유지관리자재 구매

․ 추진기간 : 연중

○ 점검결과 부적합 전기시설물 개보수

․ 추진기간 : 연중

Ⅳ		예산 편성현황

□ 사업명 : 공원시설물 유지보수 및 정비 - 전기시설물 정비

□ 예산편성내역

○ 사무관리비 :  13,500천원

○ 재 료 비 :  86,930천원

○ 시 설 비 : 450,000천원

첨부 : 2013 주요업무계획 보고자료 1부.  끝.