문서번호	도시철도설비부-12111
결재일자	2014.12.30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	시설전기과장	설비계획과장		도시철도설비부장
황영필	서태창	강재천		12/30 정찬웅
협 조
	주무관		장병선

「지하철 9호선 2단계 917공구 건설공사」

예비준공검사 결과보고(10차)

2014.  12.

도시기반시설본부

[도시철도설비부]

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

「지하철 9호선 2단계 917공구 건설공사」

예비준공검사 결과 보고(10차)

지하철 9호선 2단계 917공구 10차 공사는 2014. 12. 31 준공예정으로 준공기한내 준공 가능여부 및 미진사항의 사전 보완을 위해 예비 준공 검사를 실시한 결과 보고임(기계/전기분야).

Ⅰ		관련근거

○ 건설기술진흥법시행령 제78조 ②항

○ 입찰안내서 제3장 계약조건 제29조 ②항

Ⅱ		개 요

□ 개  요

◦ 건  명 : 지하철 9호선 2단계 917공구 예비준공검사(10차)

◦ 일  시 : 2014. 12. 23(화)  10:00 ~ 15:00

◦ 장  소 : 917공구 상황실 및 현장

◦ 예비준공검사자

- 본   부 : 도시철도설비부   공사관리관(기계) 장 병 선

도시철도설비부   공사관리관(전기) 황 영 필

- 감리단 :  기술지원건설산업관리기술자(기계) 유 재 홍

기술지원건설산업관리기술자(전기) 맹 문 호

◦ 예비준공입회자

- 감리단 : 책임건설사업관리기술자 김현교

- 시공사 : 현장소장 박희정

□ 공사개요

◦ 총  연  장 : L= 1,590m【개 착 : 165.4m, 터 널 : 1,424.6m】

- 정거장  : L=  165m (개착 : 113.8m, 터널 : 51.2m)

- 본  선 : L= 1,425m (개착 : 51.6m, 터널 : 1,373.4m)

환기구 3개소(급기 : 1개소, 배기 : 2개소)

◦ 기계장비 : E/V 6대(내부5, 외부1), E/S 19대(내부16, 외부3), 냉동기 2대, 공기조화기 6대

◦ 전기장비 : 수배전반 44면,  변압기 9대(4,600kVA),  분전반 73면, MCC 12 세트

◦ 공 사 비

- 전    체 : ******************************************

- 10차공사 : *************************************

◦ 공사기간

- 전    체 : 2008. 06. 02 ~ 2014. 12 .31

- 10차공사 : 2014. 11. 27 ~ 2014. 12 .31

◦ 시 공 사  : GS건설 외 1개사

◦ 공정현황(2014. 12. 22기준)

- 기계 계획 : 94.0%,  실적 : 93.3%, 대비 : 99.2%

- 전기 계획 : 92.9%,  실적 : 92.5%, 대비 : 99.5%

Ⅲ		10차공사 시공현황

◦ 10차공사 시공 및 미시공현황

구분	분야	계약금액	시공금액(‘14. 12. 15)		미시공금액
			금액	공정율	금액	공정율
10차	기계	********	*****	4%	*****	96%
	전기	******	*****	4%	***	96%

◦ 분야별 세부사항(기계)                                  단위 : 백만원

구 분	10차공사 계약		시 공 량 (‘14. 12. 15기준)			미 시 공 량 (잔여공사)
	수 량	금 액	수 량	금 액	공정율	수 량	금 액	공정율
자동제어전선	124m	*****	124m	**	3.6%	0	*****	96.4%
덕 트	136m²		70m²			66m²
승강설비	2.5대		0			2.5대
소 계		*****		**	3.6%		*****	96.4%

◦ 분야별 세부사항(전기)                                 단위 : 백만원

구 분	10차공사 계약		시 공 량 (‘14. 12. 15기준)			미 시 공 량 (잔여공사)
	수 량	금 액	수 량	금 액	공정율	수 량	금 액	공정율
전 선 관	3,350m	***	-	**	3.6	3,350m	***	96.4%
전선.케이블	13,415m		1,510m			11,905m
조명기구	1,994개		-			1,994개
수배전반	1식		-			1식
2호선개보수	1식		1식			1식
소 계		***		**			***

Ⅳ		10차공사 예비준공검사 의견

◦ 기계분야

구 분		예비준공검사의견	비고
현장 작업 사항	환승통로	○ 엘리베이터 미설치 ○ 덕트기구 미설치
	930정거장	○ 덕트기구마감 미흡 ○ 장비설치후 시운전상태 미흡 ○ 장비TAB 진행 및 보고서제출 미흡 ○ 외부출입구 엘리베이터 미설치
	본선설비공사	○ 본선 송풍기 시운전상태 미흡 ○ 본선송풍기실 청소상태 미흡 ○ 본선 환기덕트 정리정돈 미흡
잔여공정		○ 장비시운전 및 잔여 장비 마감완료 - 공기에 대한 여유가 없으므로 공정관리 철저 및 별도의 대책 수립
준공서류		○ 준공검사시 아래사항 검토 확인 - 정산관련 증빙서류(건강, 연금, 퇴직공제부금 등) - 행정처리 미결 - 준공관련 설계도서

◦ 전기분야

구 분		예비준공검사의견	비고
현장 작업 사항	환승통로	○ 분전반 내부 분기회로 마감 미흡 ○ 전열 및 조명기구 설치 미흡
	930정거장	○ 분전반 내부 분기회로 마감 미흡 ○ 전열 및 조명기구 설치 미흡
잔여공정		○ 옥외조명 배관 및 배선 ○ 대합실, 승강장, 외부출입구 조명등 설치 ○ 조명제어반, 화재수신반 동작시험
준공서류		○ 준공검사시 아래사항 검토 확인 - 정산관련 증빙서류(건강, 연금, 퇴직공제부금 등) - 행정처리 미결 - 준공관련 설계도서

Ⅴ		조치 계획

○ 10차공사 예비준공검사 보완사항은 책임감리원에게 통보하여 준공검사시  확인할 수 있도록 하며, 시공자는 예비준공검사의 지적사항을 완전히 보완한 후 책임감리원의 확인을 받아 준공검사원 제출토록 업무지시

붙임  1. 예비준공검사 조서     1부.

2. 예비준공검사 내역 및 도면 각 1부.  끝