문서번호	하천관리과-1572
결재일자	2013.1.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	치수계획팀장	하천관리과장	물관리정책관		도시안전실장
함명수	임춘근	이진용	정만근		01/30 김병하
협 조
	치수관리팀장			신용철

주요 침수취약지역 해소대책 숙의 시행결과 보고

2013. 1. 28

도시안전실

(하천관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 ■	(	침수취약지역주민	)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	수자원,상하수도전문가 3인	)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■ 기타 □				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	기업	:	유 □	(		)	무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 □
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 □

주요 침수취약지역 해소대책 숙의 결과 보고

주요 침수취약지역 개선대책 숙의 결과를 보고 드림

Ⅰ		회의개요

○ 일 시 : 2013. 1. 21(월) 16:00~17:30(90′)

○ 장 소 : 시장집무실

○ 참석자 : 시장, 행정2부시장, 정책특보, 도시안전실장, 물관리정책관, 도시관리정책관, 전문가 3인(박창근교수, 조원철교수, 현인환 교수)

Ⅱ		주요 논의 내용

【한강로 일대】

○ 한강로 유역 일부 우수만을 만초천으로 배수처리하고, 유역분할 하수관거 및 빗물펌프장 신설하는(제3안 유역분할) 배수개선대책 추진

(조원철 위원, 현인환 위원)

【강남역 일대】

○ 고지유역(서초1,2)분리 및 저지대 유역 방재시설확충 방안으로

설계 진행하면서 반포천과 연계 세부사항 상세 검토(조원철 위원, 시장)

○ 삼성전자 연결통로 설치관련 하수암거 사업

- 삼성에서 지하연결로 위치변경 요청시 신설예정인 하수암거 노선변경을 서초구에 제안 했는지 추가 확인 후 대응방안 마련 필요(현인환 위원)

- 하수암거 추가설치는 삼성이 부담하여야 할 사항임을 정확하게 삼성측에 전달 조치될 수 있어야 함(조원철 위원, 시장)

【사당역 일대】

○ 사당천 설계 수문량 적용

- 사당천은 복개된 하천의 모습이지만 과잉투자 방지를 위해 하수관거(30년빈도)로 설계하는것이 적정(박창근 위원)

- 법정하천을 하천설계 기준을 적용 하지않고 하수관거로 설계하자고 말하는것은 이해하기 힘들며 기준에 맞게 설계필요(조원철 위원)

- 하천으로 보든 하수관거로 보든 50년 빈도 기준 적용이 적정함

(현인환 위원)

○ 사당역 복합환승센터 개발부지 등 빗물저류조 추가 설치방안 검토

(시장, 부시장)

○ 사당역일대 침수해소대책은 좀더 자세한 정보를 통해 추가 논의 필요

(박창근 위원, 시장)

Ⅲ		숙의 결과

○ 한강로 침수해소대책은 일부 우수만을 만초천으로 배수처리하고, 유역분할하수관거 및 빗물펌프장 신설하는 방안으로 추진

- 유역분할 L=1.3km, 펌프장 신설(860㎥/min), 관거개량 L=1.2km

○ 강남역일대 침수해소대책은 고지유역(서초1,2)분리 및 저지대 유역 방재시설확충 방안으로 설계 진행하면서 세부사항 상세 검토

○ 삼성전자 연결통로 설치관련 하수암거사업

- 삼성에서 지하연결로 위치변경 요청시 신설예정인 하수암거 노선변경까지 서초구에 제안했는지 추가 확인 후 대응방안 마련

- 하수암거 추가설치는 삼성이 부담하여야 할 사항임을 정확히 삼성측에 전달(‘13. 2월초 삼성측과 2차 협의 시행)

○ 사당역일대 침수해소대책 추진방안 추가 논의(‘13.2.1일)

Ⅳ		향후 추진계획

○ ‘13. 2.1 : 사당역일대 침수해소대책 추가 논의

○ ‘13. 3월~ : 한강로일대 방재시설 확충공사 공사발주

○ ‘13. 2월 ~ ’13.11월: 강남역일대 침수해소대책 기본 및 실시설계

Ⅴ		행정사항

○ 자문위원 참석수당 지급

- 예산과목 : 도시안전실 하천관리과, 치수 및 하천관리, 수방대책사업, 풍수해예방대책, 일반운영비, 사무관리비

- 지급금액 : 600,000원

· 3명×〔150,000원(2시간 초과)+50,000원(사전검토비)〕= 600,000원

주요 침수취약지역 해소대책 숙의 현황

주요 침수취약지역 숙의