문서번호	시설관리과-19509
결재일자	2014.12.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	주무관	시설관리과장
연제관	이문성	김만재	12/30 김영훈

상수도시설물 이설요청 검토보고

2014. 12.

강북구청 도로관리과에서 시행중인『우이동 봉황각주변 도로확장공사』시행중 저촉되는 상수도시설물 이설요청이 접수되어 보고합니다.

Ⅰ   현   황

가. 관련근거 : 도로관리과-20435호(2014.12.12)

나. 사 업 명 : 우이동 봉황각주변 도로확장공사

다. 이설위치 : 강북구 우이동 186-20 ~ 186-5

라. 시 행 자 : 강북구청 도로관리과

마. 협의내용 : 보도를 도로로 확장하는 구간내 저촉되는 상수도시설물 이설요청

Ⅱ   보고내용

가. 강북구청 도로관리과에서 시행중인 우이동 봉황각주변 도로확장공사중 보도를 도로로 확장하는 구간내에 상수도시설물(배수관 D=200㎜)이 매설심도(약 20㎝)가 얕아 이설 요청한 사항임.

연번	이설위치	도종	공사 내용	상수도		비고
				구경(㎜)	연장(m)
1	우이동 186-20 ~ 186-5	비포장	도로확장 5m → 8~10m	200	80

나. 이설현황

ⅲ  검토결과

가. 상기와 같은 사항으로 도로확장 구간내 저촉되는 상수도시설물 이설요청 사항에 대하여 공사의 시급성을 감안 긴급누수복구업체에 이첩하여 공살르 시행하고자 합니다.

붙 임 : 위치도 1부.  끝.