보 고 서

(검사대상기기 보일러 법정검사 수검 보고)

시 행	어린이병원원무과-17919
보존기간	년
결재일자	2014.12.30.
공개여부	대시민공개

결재	★주무관	서무팀장	원무과장
	오금석	김길권	12/30 김석태

우리 어린이병원에서 사용중인 검사대상기기(보일러)에 대한 법정검사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

□ 건   명 : 검사대상기기 법정검사 실시

□ 장비현황 : 강철노연증기보일러 1톤(사용압력 : 1Mpa)

□ 검사결과

검 사 명	검사일자	검사자	검사자	검사결과	비고
성능검사	2014.12.18.	에너지관리공단	고재권	합격
개방검사	2014.12.24.	에너지관리공단	박종연	합격

□ 연비 조정 결과

- 일산화탄소 발생량 : 87ppm → 14ppm

- 이산화탄소 발생량 : 9.44% → 9.26%

- 산소함유율       : 3.0% → 3.0%   끝.