문서번호	시설관리과-6820
결재일자	2014.12.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
김현돈		한명석	12/30 이규상
협조
	주무관		류홍규

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

(강동수도)

2014. 12

상수도사업본부

(시설안전부)

가압장 기전설비 등 점검결과 보고(강동)

『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의거 강동수도사업소 관내 제어센터,   가압장 및 배수지 기전설비 등을 일제 점검하고, 그 결과에 대한 보고 임.

□ 점검개요

○ 점검대상 : 강동수도사업소 제어센터 등 6개소

- 제어센터 1개소, 가압장 2개소, 배수지 3개소

○ 점검기간 : ’14. 12. 22 ~ 12. 23

○ 점 검 자 : 지방공업주사 김현돈

지방전기운영주사 주광복, 지방전기운영주사보 류홍규

○ 점검내용

- 제어센터의 제어, 감시, 전송, 관압, 수위 등 운영 상태

- 가압장 수배전반, 배수지 전동밸브 등 주요 설비의 기능 및 작동상태

- 수배전반등 전기 안전사고 예방 시설 및 무인경비시스템 점검 등

□ 점검결과

○ 지적건수 : 총 2건

계	전기설비	계장설비	기계설비	기 타
2건	-	2	-	-

○ 주요 지적사항

- 모터 기동반 결상 기능이 없어 모터 소손 우려 : 오금, 거마가압장

- CCTV 감시카메라 제어기능 상실  : 오금배수지

<주요 지적사항 현황사진>

모터기동반 결상 기능 없음 (오금,거마가압장)	감시카메라 제어 기능 상실 (오금배수지)

□ 행정사항

○ 지적사항에 대하여 강동수도사업소에 보완 지시하고,

○ 금회 지적사항 조치결과에 대해서 차기 점검시 이행여부 확인.  끝.