함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	2014년 하반기 배수지 항 청소후 수질검사 결과 통보

1. 우리사업소 하반기 배수지 항 청소후 수질검사 결과(응암2지, 삼우2지)를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

□배수지 항청소 후 수질검사 결과

배수지 명		탁도 (NTU)	잔류염소 (mg/L)	pH	철	구리	망간	아연	검사일자
응암배수지(2지) (약품)	청소전	0.060	0.24	7.4					2014.12.29
	청소중			7.5
	청소후	0.240	0.21	7.3	0.04	0.02	0.004	0.06

배수지 명		탁도 (NTU)	잔류염소 (mg/L)	pH	철	구리	망간	아연	검사일자
삼우배수지(2지) (약품)	청소전	0.060	0.21	7.4					2014.12.30
	청소중			7.5
	청소후	0.200	0.21	7.3	0.04	0.02	0.006	0.07

끝.

	행정지원과장
주무관	신성균		수질팀장	조성관		행정지원과장	12/30 代정태명
협조자
시행	행정지원과-34010	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동38-69)	/
전화	3146-3515	/전송	02)3146-3578	/		/	대시민공개