함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	월계배수지 담수 및 시운전 급수운영 결과 및 추진일정 변경 통보

1. 고도정수반-6631호(2014.12.29.)와 관련입니다.

2. 『구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사』의 월계계통 통수와 관련하여 관로세척 및 배수지 담수가 정상적으로 완료됨에 따라 급수운영 결과를 통보하니 업무에 참고하시기 바라며,

3. 위 대호로 요청하였던 월계배수지 풀부하(생산, 공급) 시운전 및 통수에 대한 추진일정을 아래와 같이 변경하오니 반영하여 주시기 바랍니다.

◈ 월계계통 수계전환, 배수지 담수 급수운영 결과

- 월계배수지 급수구역 수계전환

․일  시 : 2014. 12.29. ~ 12.30.

․내  용 : 월계배수지 급수구역 전환(공릉배수지)

▶ 녹천교 D1200mm 밸브조절(폐 ⇒ 개)

- 월계배수지 담수 추진

․일  시 : 2014. 12.29. ~ 12.30.

․내  용

① 구의 월계계통 850Hp×1대 가동(3.46kgf/㎠  3,300㎥/hr)

② 850Hp×2대 가동(4.6kgf/㎠  6,700㎥/hr)

③ 850Hp×2대, 420Hp×1대 가동(5.05kgf/㎠  8,500㎥/hr)

※ 구의정수장 ⇒ 월계배수지 최대생산량 공급(200천톤/일)

- 월계배수지 정상 담수 확인 : 수질 및 수량 이상없음

◈ 월계배수지 풀부하 운영 추진일정 변경

- 시운전 1단계 추진일정

: 당초 1.5(월)~1.7(수) ⇒ 변경 1.6(화)~1.7(수)

․1.6(화)11:00 ~ 1.7(수) 11:00 : 풀부하운전(24hr)

☞ 월릉교 퇴수작업(염소투입 X)

․1.8(목) 차후 공정 추진여부 협의(고도정수반 주관)

※ 협조부서 : 시운전팀, 배수과, 중부, 동부, 북부수도사업소.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	생산관리과장,기전설비과장,급수운영과장,고도정수반장,중부수도사업소장,동부수도사업소장,북부수도사업소장,구의아리수정수센터소장,강북아리수정수센터소장
★주무관	김지환		배수과장	이임섭		급수부장	12/30 이상홍
협조자	주무관	김기범
시행	배수과-8434	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개