문서번호	정수시설과-3952
결재일자	2014.12.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김종수		代최양교	12/30 김동기
협 조
	정수과장			代이금재
	주무관			장현순

2014년 하반기 시설물 정기점검 실시 결과 보고

2014. 12

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2014년 하반기 시설물 정기점검 결과 보고

시설물 안전관리에 관한 특별법(시특법)에 의거 2014년 하반기 취,정수장에 대한 시설물 정기점검을 실시하고 그 결과를 보고 함

※ 관련근거 : ‘14년 하반기 시설물 정기점검 실시계획(정수시설과-3492호,’14. 12. 1)

□ 점검대상

시설물명	시 설 용 량	준공년도	위 치	비 고
뚝도정수장	Q= 50만㎥/일	1992년	성동구 왕십리로 27
자양취수장	Q=110만㎥/일	1986년	광진구 강변북로 292

□ 점검개요

○ 점검 및 정비 기간 : 2014. 12. 2(화) ~ 12. 15(월)

○ 점검내용 : 시설물의 손상 및 취약점 등 육안 점검

분 야 별	점검 반장	점 검 반 원	비 고
토목, 건축	이 성 환	김진수, 김종수, 장현순
전기	곽 희 영	윤양호, 송용배, 유태원
기계	최 양 교	정인영, 이상록, 정춘영
수질,운영	이 금 재	권오정, 이근보, 이승제
가스	김 윤 선	박준호
행정,소방,방호	김 대 원	박영호, 강일형

○ 주요 점검사항

- 시설물 등의 기둥, 보 등 주요구조물의 변형과 손상 및 균열

- 도수관로 등의 신축이음부 파손 및 누수

- 수배전반 및 변압기 상태, 자동화시설물 등의 안전성

- 각종 모터펌프 기기소음, 진동 등 및 배관․밸브상태

- 염소투입시설 이상유무 및 염소배관․변류의 작동상태 및 누출여부

- 방호(철조망)울타리 상태 이상유무, 청사 출입자 통제 및 소방․설비 관리상태

□ 점검결과

○ 분야별 지적사항 및 조치계획

분 야 별		지적사항	조치계획	비고
취수장 ㆍ 정수장	건축 ㆍ 토목	2계열 응집 침전지 하부모터실 백태 및 균열	백태 및 균열 보수 (2015. 3월 한 정비)	FMS 관리 대상 시설물
	전기	전기분야 점검 결과 “특이사항 없음”	이상 없음
	기계	활성탄 콤프레샤 오일 누유	조치완료 (2014. 12. 20)
	수질 ㆍ 운영	수질․운영 분야 점검 결과 “특이사항 없음”	이상 없음
	가스	가스분야 점검 결과 “특이사항 없음”	이상 없음

□ 행정사항

○ 취․정수장 취약 시설물에 대하여 순찰․점검 지속 실시

○ 하반기 시설물 점검 결과를 FMS에 입력 조치

붙임 : 시설물 점검 및 점검표 각 1부. 끝.