문서번호	교통운영과-20090
결재일자	2013.10.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	신호시설팀장	교통운영과장	교통운영관
박우동	이기모	강진동	10/30 신상철
협 조
	신호운영팀장			임철수

교통신호제어기 무정전전원장치 추가 시범설치

2013. 10.

도시교통본부

(교통운영과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 ■ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	서울지방경찰청	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

교통신호제어기 무정전전원장치 추가 시범설치

교통신호제어기에 안정적 전력이 공급될 수 있도록 무정전전원장치를 추가로 시범 설치하고자 함.

Ⅰ		개 요

□ 관련근거

○ “교통신호기용 무정전전원장치 표준규격서 주요내용 및 설치기준 통보”[서울지방경찰청 교통관리과 –24755(’12.7.18)]

사업소별 2개소 설치 요청(12개소)

○ “교통신호기용 무정전전원장치 시범설치 요청”[서울지방경찰청 교통관리과 –40503(’12.11.30)]

세종로사거리 1개소 시범설치요청

○ “교통신호기용 무정전전원장치 설치 요청 장소 통보”[서울지방경찰청 교통관리과 –16729(’13.6.10)]

세종로사거리 등 60개소 설치요청

○ “경찰청 교통신호기용 무정전전원장치 표준규격서 개정(안) 통보”[서울지방경찰청 교통관리과 –20828(’13.7.15)]

○ “교통신호제어기 무정전전원장치(UPS)설치 재요청”[서울지방경찰청 교통관리과 –26712(’13.9.5)]

10개소(세종로사거리, 경복궁삼거리, 시청앞, 서울역, 한국은행, 강남역,  교보타워사거리, 흥인지문사거리, 서대문사거리, 독립문사거리)

□ 교통신호제어기 시설현황

‘13. 8.31 기준

구분	제어기(대)	비고
교통신호제어기	3,691	무정전전원장치 2대 운영중

□ 무정전전원장치 시범운영 현황

구분(설치)	1차(‘13.1.31)	2차 (‘13.8.14)	비고
설치장소	안국동교차로	내자동 교차로
축전지용량	300W(납축전지형)	300W(리튬인산철형)
보상시간	25분	120분
가격	480만원	무상	1차북부도로사업소
가동상태	정상	정상

※ 교차로 규모별 전원보상 용량규격(경찰청 무정전전원장치 표준규격)

- 소형기준 : 납축전지 축전지 용량 300W(정전보상 25분용)과  리튬인산철 축전지  용량 300W(정전보상 120분용)이 생산되고 있음

Ⅱ		효용성 및 문제점

□ 효용성

○ 순간 및 단시간 정전대비 효용성 있음

□ 문제점

○ 정전시 전원공급시간 측정결과 정전 보상시간 차이가 있어 정밀한 측정 필요

☞ 현재 납축전지용(25분용) 및 리튬인산철형(120분) 각각 1대 설치하고 시험에 따른   측정시간

- 2시간 전원공급(리튬인산철형) : 119분 ~ 200분

- 25분 전원공급(납축전지형)     : 44분 ~  57분

○ 다수의 현장여건에서 정전보상시간을 측정하고 향후 교통신호제어기에 설치 필요성 등 검토 필요

○ 제품의 가격이 고가(대당 : 390만원)

Ⅲ		추가 시범사업계획

□ 추진개요

○ 대상위치 : 10개소

(세종로사거리, 경복궁삼거리, 덕수궁앞, 서울역, 한국은행, 강남역, 교보타워사거리, 흥인지문사거리, 서대문사거리, 독립문사거리)

○ 규    격 : 용량 300W(내장형 모듈 1개) 리튬인산철형

○ 설치수량 : 10대

○ 소요예산 : 39백만원(3,900천원 × 10대 = 39,000천원)

○ 예산과목 : 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물관리, 교통신호기보수, 시설비 및 부대비, 시설비

○ 시행자 : 북부도로사업소(6개소), 동부도로사업소(2개소), 서부도로사업소(2개소)

□ 모니터링 계획

○ 기간 : 설치 후 1년간

○ 점검방법 : 전원공급시간ㆍ밧데리상태, 운영조건의 동작 등 세부 점검표에

의한 점검(월 2회)

○ 점검자 : 교통운영과 업무담당, 신호제어기 유지보수업체, 제작회사

Ⅳ		향후 추진계획

○ ‘13. 11. 6  해당 도로사업소 예산배정

○ ‘13. 12. 2~12.10 무정전원장치설치

첨부 : 1. 서울지방경찰청 공문사본 1부.

2. 교통신호기용 무정전전원장치 표준규격서 주요내용 및 설치기준 1부.

3. 현장설치사진 1부. 끝.