문서번호	기전설비과-8656
결재일자	2014.12.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	기전설비과장	생산부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
유통희	서대훈	박용철	정득모		12/30 남원준
협 조
	주무관			박태식

『암사·강북정수센터 고도정수처리시설공사』

시험운전 개선 및 예산절감 추진실적 보고

2014. 12

上水道事業本部

生   産   部

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

『암사·강북정수센터 고도정수처리시설공사』

시험운전 개선 및 예산절감 추진실적 보고

시공업체가 직접 시행하도록 계획된 암사․강북 고도정수처리시설공사 시험운전을 분리, 별도 발주하여 우리본부가 직접 시험운전을 관리하도록 개선시험운전 결과의 투명성 제고와 약 13억원의 예산절감 추진실적을 보고드림.

□ 사업개요

◯ 사업명 : 암사·강북정수센터 고도정수처리 시험운전 용역

◯ 현  황

구 분		암사 정수센터	강북 정수센터
시설용량 (만톤/일)		고도정수처리시설 : 110 (표준공정 : 160만톤/일)	고도정수처리시설 : 72 (표준공정 : 100만톤/일)
시험운전기간		’14.05.19 ~ 11.20	’14.05.14 ~ 11.10
계약금액 (천원)	개선전	396,727	507,100
	개선후	263,418	199,220
수행업체		㈜삼천리엔바이오 이사 박종운

□ 추진경과

◯ 2013. 11. 29 : 암사·강북정수장 고도정수처리 시험운전 개선 및 예산절감 방침수립

- 고도정수처리 시설공사 도급공사비에서 시험운전비 제외

- 생산부에서 시험운전 지침 마련 및 용역발주

- 업무개선 및 예산절감 : 441,189천원

◯ 2014. 05. 23 : 암사·강북 고도정수처리시설공사 시험운전 계약 및 착수

◯ 2014. 07. 09 : 상수원 맛·냄새물질 발생에 따른 냄새주의보 발령

- 한강취수원 Geosmin(지오스민) 냄새주의보 기준 초과 : 41~61ng/L

- 조치계획 : 암사·강북 고도정수처리시설 단계적 조기통수 조속추진

※ 고도정수처리시설 미 통수 정수장은 분말활성탄 투입 실시

□ 추진내용

◯ 고도정수처리시설 조기통수를 위한 관계자 회의개최

- 운영기간 : 2014.08.07 ~ 09.25(매주 목요일)

- 회의내용 : 조기통수 진행상황, 문제점 및 개선사항 등

◯ 고도정수처리시설 수질시험 실시(각2회)

- 수질시험 항목 : 먹는물 수질기준(59항목), 고도정수처리 목표수질(5항목)

※ 시험결과 : 전항목 적합판정(상수도연구원)

◯ 고도정수처리시설 합동점검 실시

- 점검기간 : 2014.08. 04 ~ 2014. 08. 12(7일간)

- 점검반 편성 : 본부, 정수센터 T/F팀, 감리단, 외부전문가(총41명)

- 점검대상 : 오존접촉조, 활성탄흡착지, 중계펌프장, 회수조 등

- 점검방법 : 각 분야(토목, 건축, 기계, 전기/계측)별 시공상태 및 개선사항 점검

◯ 암사·강북정수센터 고도정수처리시설 1차 통수 실시 - 2014. 08. 20

- 암사 : 고도정수처리시설 27.5만톤/일 통수(총110만톤/일)

- 강북 : 고도정수처리시설 36만톤/일 통수(총72만톤/일)

◯ 강북정수센터 고도정수처리시설 전체통수(72만톤/일) 완료 -  2014. 09. 19

◯ 암사정수센터 고도정수처리시설 전체통수(110만톤/일) 완료 - 2014. 10. 01

□ 추진결과 — 예산 13억원 절감 및 시설개선

① 직접발주에 따른 고도정수처리시설 시험운전 예산 절감 : 441,189천원

(금액단위 : 천원)

구 분	계	암사정수센터	강북정수센터
당 초 (시공사 계약내역에 포함)	903,827	396,727	507,100
변 경 (본부 직접발주)	462,638	263,418	199,220
절감액	441,189	133,309	307,880

② 고도정수처리시설 조기통수로 분말활성탄 투입비용 절감 : 858,624천원

- 상수원 맛‧냄새물질 발생에 따른 냄새주의보 발령으로 분말활성탄 투입비 절감

(기간 : 2014. 08. 20 ~ 10.20)

구분	정수처리량 (m3/일)	분말활성탄 절감량 (톤)	절감액 (천원)
계	65,094,603	555.6	858,624
암사 정수센터	29,085,993	239.6	351,760
강북 정수센터	36,008,610	316	506,864

③ 시험운전용역 분리발주로 시험운전 투명성 제고 및 시설의 문제점 도출 개선

암사정수센터

문제점 도출 개선

[ 문제점 ]

◯ 활성탄흡착지 유입유량의 불균일 발생

- 활성탄흡착지 정류벽 상부의 유입수 월류에 의한 수력도약(hydraulic jump)현상 발생

[ 개선 ]

◯ 활성탄흡착지 유입부 정류벽 높이 조정

- 정류벽 높이를 조정하여 낙차를 없애고 유입밸브 조정을 통한 활성탄흡착지 지별 유입수량 균등분배 추진

암사정수센터

문제점 도출 개선 사례

[ 문제점 ]

◯ 1정수장 여과수 전량유입시 기존 여과지 수로 넘침현상 발생

- 여과수 일부 By-Pass처리(전량 고도처리 불가)

◯ 1정수장 여과수 By-Pass처리에 의한 후염소 투입‧조절 어려움

- 여과지와 접합정에 후염소 이중투입 운영

- 후염소 처리수의 고도처리에 따른 소독부산물 발생, 오존과다소모.

◯ 분배조 웨어 낙차에 의한 오존 용해주관 기포유입

- 분배조 웨어의 과도한 낙차에 의한 기포발생 및 오존가스의 역

[ 개선 ]

◯ 분배조 월류웨어 높이 조정 및 구내배관(1여과지→고도처리시설) 상부에어벤트 설치

- 월류웨어 높이 조정을 통해 유속증가 및 배관내 유입된 공기의 원활한 배출을 통하여 1정수장 여과수 전량 고도처리시설 유입 추진

강북정수센터

문제점 도출 개선 사례

[ 문제점 ]

◯ 오존접촉조 계열별 유입유량 편차(10~40%) 발생

구 분	중계펌프		역세척펌프
	주펌프	조절펌프
유 량	122m3/min	65m3/min	25.9m3/min
양 정	10mH	10mH	13mH
설치댓수	7대	3대	3대

- 중계펌프장 중계펌프, 역세척펌프 및 토출배관의 설치위치가 편중되게

설치됨에 따라 여과수의 불균등 유입‧분배

[ 개선 ]

◯ 분배조 웨어의 높이 조정

- 분배조(오존접촉조 유입)의 웨어높이 조정를 조정하여 유입유량의 균등분배 추진

④ 시험운전 완료 후 사업소와 원활한 시설물 인수·인계

- 운영요원과 시험운전업체 합동근무(약70일간)를 통한 시설물 인수‧인계 추진

※ 주‧야간 교대근무자를 위해 분야별 이론‧현장교육 4회(총16일) 반복실시

현장교육	이론교육

□ 향후계획

◯ 암사정수센터 AOP+Quenching설비 도입으로 활성탄흡착지 대기오존농도 개선

- 목    적 : 오존의 산화력 증대 및 잔류오존을 제거 활성탄흡착지 근무환경 개선

- 추진기간 : 2015.01.12 ~ 05.31

- 설비구성 : 과수(H2O2)주입설비 및 통합제어반 1식

- 기대효과 : 오존의 산화력 증대를 통한 오존가스 소모량 감소(처리비용 감소), 효과적인 잔류오존 제거로 대기오존농도 저감을 통한 근무환경 개선

◯ 고도정수처리시설 효율적 운영관리방안 마련

- 고도정수처리시설의 저비용‧고효율화를 위한 기술적 운영기준 마련

- 추진기간 : 2015. 2 ~ 2015.12

- 기대효과 : 고도정수처리시설의 체계적인 운영‧관리를 통한 수처리비용 절감 및 비상상황(정전 등) 발생시 신속한 대처.

붙임 : 1. 고도정수처리 시험운전 개선 및 예산절감 방침서 1부.

2. 시험운전 추진계획서 및 용역계약서 각1부.

3. 상수원 및 취수원 지오즈민 증가에 따른 냄새주의보 발령 1부.

4. 조류주의보 발령에 따른 긴급회의 개최서 1부.

5. 수질검사 성적서 각1부.

6. 통수대비 합동점검 결과 보고 1부.

7. 고도정수처리시설 조기통수 추진실적 보고 1부.

8. 고도정수처시설 시험운전 용역 준공도서 각 1부.

9. 조기통수에 따른 분말황성탄 예산절감액 산정 각 1부.  끝.