주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
김유선	정종기	12/31 김동기
협 조
	주무관		이금재

문서번호 :	정수과-5600

□ 잔류염소 감시 결과 (12.24~12.30.)                      (단위:mg/L)

구 분		정수	대현산 수계(동부)			와우산 수계(서부)			보광 수계(중부)			비 고
			대현산 배수지	응 봉 배수지	동부수도 수도꼭지	와우산 배수지	노고산 배수지	신수동 수도꼭지	보 광 배수지	한 남 배수지	한강로3가 수도꼭지
목표	년	0.65	0.40	0.20	0.15	0.30	0.20	0.15	0.40	0.25	0.20
	주	0.50	0.40	0.30	0.15	0.30	0.20	0.15	0.40	0.25	0.20
12.24(수)		0.52	0.46	0.38	0.39	0.42	0.38	0.29	0.47	0.35	0.35
12.25(목)		0.52	0.46	0.40	0.39	0.41	0.38	0.29	0.44	0.35	0.33
12.26(금)		0.52	0.46	0.40	0.39	0.42	0.37	0.30	0.48	0.36	0.33
12.27(토)		0.51	0.46	0.40	0.41	0.42	0.38	0.30	0.47	0.36	0.32
12.28(일)		0.51	0.44	0.40	0.40	0.41	0.37	0.30	0.43	0.35	0.32
12.29(월)		0.51	0.46	0.40	0.41	0.43	0.37	0.32	0.43	0.34	0.35
12.30(화)		0.51	0.44	0.39	0.40	0.41	0.37	0.30	0.42	0.34	0.35
최대값		0.52	0.46	0.40	0.41	0.43	0.38	0.32	0.48	0.36	0.35
최소값		0.51	0.44	0.38	0.39	0.41	0.37	0.29	0.42	0.34	0.32
평 균		0.51	0.45	0.40	0.40	0.42	0.37	0.30	0.45	0.35	0.34
종합 의견		전 지역 잔류염소가 적정하게 유지되어 현 상태 유지함.							특이 사항

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2014. 12. 05. 14:00	0.52mg/L→0.50mg/L	이규장/김유선

끝.