가스 주입시설 점검대장(12월주간)

주무관	정수과장
이경철	12/31 현인식

2014년  12월 4째주

구 분		점 검 내 용	점검결과		비고
			1정수장	2정수장
산 소	가스저장시설	저장탱크 압력, 가스누설 상태 점검	양호	양호
	이슬점 감지기	샘플링 산소량 및 압력 점검	양호	양호
	공기 필터	공기필터의 응축수 드레인 점검	양호	양호
	오존용해설비	인젝터 공급가스 자동밸브 작동상태	양호	양호
	고농도 오존농도계	농도 확인	양호	양호
		에러 메시지 여부	무	무
	용존오존 농도계	정상 유량유입 여부	양호	양호
		에러 메시지 여부	무	무
	펌프시설	진동, 소음, 압력 상태	양호	양호
염 소	고압가스배관	안전장치 상태 여부	양호	양호
		염소가스 누설여부	무	무
	염소가스 투입시설	투입상태 및 이상여부	양호	양호
		기화기 수위 및 온도 이상여부	양호	양호
이산화 탄소	가스저장시설	저장탱크 압력 상태	양 호
	기화기	수위, 온도 상태 여부	양 호
	가스주입시설	가스압력, 가스누설 상태 점검	양 호

구 분	점 검 내 용
산 소	* 1.2정수 오존발생기 및 부대시설 교번운전 * 1.2정수 동파방지 시설물 점검 * 1,2 정수 가스저장탱크 및 주입시설 가스 누설 점검 * 1.2 정수 저장탱크 공급배관 성애제거 * 2정수 용존오존 농도계 필터 교체 : 4개소 * 2정수 기수 분리기 필터 이물질 제거 및 사이포관 물 보충
이산화탄소	* 기화기 및 가스 주입시설 교번운전 * 저장탱크 및 주변시설 점검 * 용해수 펌프 진동, 소음, 압력등 점검 * 가스 저장탱크 및 밸브등 가스 누설 점검 * 기화기A호 수위감지봉 이물질제거
염 소	* 1.2 염소실 기화기 온도,압력 및 가스 누설 점검 * 1.2 염소 가스 용기 육안점검 및 가스 누설 점검 : 이상무 * 2 염소 투입시설 가스 투입상태 점검 * 2염소실 라인밸브, 요코밸브등 가스 누설 점검