배출수처리장 운영 월보(11월)

결재	주무관	주무관	정수과장
	권오정	이금재	12/31 정종기

▢ 처리수량

총유입량	총재활용량	총방류량	재활용율
350,169㎥	220,683㎥	129,486㎥	63.0%

▢ 탈수오니 생산 처리량

총반출량	함수율	함수율 목표값
978톤	62.5%	62.5 % 이하 ( ISO14001 목표)

▢ 방류수 수질

항목	COD			SS			pH
기준	40 ppm 이하			10 ppm 이하			5.8 ~ 8.6
수질	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
	6.0	4.5	5.3	4.3	3.1	3.7	7.2	7.0	7.1

▢ 원단위 분석

구분	약품비	전력비	처리비 (운반+처리비용)	운영 용역비	합계	배출수처리장 처리원가
						유입수 1㎥당 처리비용	탈수오니1톤당 처리비용
사용량(처리량)	400 Kg	44,120kWh	978톤	11월		163.46원/㎥	58,527원/톤
단 가	4,182 (원/Kg)	118.63 (원/kWh)	33,639.1 (원/톤)
처리비용(천원)	1,673	5,234	32,899	17,434	57,240

▢ 특기사항

○ 전월 대비 처리효율 변동사항

- 함수율 : 56.8％(10월)⇒ 62.5％(11월)[5.7% 증가]

- 유입수 1㎥당 처리비용 :  212.44원/㎥(10월) ⇒ 163.46원/㎥(11월) ⇒[48.98원/㎥ 감소]

- 탈수오니 1톤당처리비용 :  53,543원/톤(10월) ⇒ 58,527원/톤(11월) ⇒[4,984원/톤 증가]

▢ 종합의견

○ 11월은 재활용 비율이 68.9%(10월) ⇒ 63.0%(11월)로 5.9% 감소 함. 슬러지케익 발생량은 1,199톤(10월) ⇒ 978톤(11월)으로 감소한 것은 원수탁도가 4.6NTU(10월) → 3.1NTU(11월) 감소한 것에 기인함.