문서번호	기전설비과-8688
결재일자	2014.12.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
전준원		서대훈	12/31 박용철
협조
	주무관		서기종

암사 고도정수처리시설 개선요청사항 검토보고

2014. 12.

상수도사업본부

생 산 부

암사 고도정수처리시설 개선요청사항 검토보고

암사 고도정수처리시설과 관련하여 정수센터로부터 효율적이고 안전한 시설물의 유지관리를 위한 개선요청에 대해 검토하고 그 결과 및 조치계획을 보고 드림

1		시 설 현 황

◯ 시 설 명 : 암사정수센터 고도정수처리시설

◯ 시설용량 : 고도정수처리시설(오존+GAC)110만톤/일

◯ 시설구성 : 오존접촉조, 활성탄흡착지, 중계펌프 및 회수시설 1식

◯ 시 공 사 : 고려개발(주), 육일전기(주) 등

◯ 감 리 사 : 범한엔지니어링외 1개사

2		개선요청사항

◯ 관련근거 : 암사 정수과-4336(2014.12.8)호

◯ 세부사항

연번	개선요청사항	조치계획	비고
1	오존접촉조 지별 유입유량 균등방안 마련	해당없음	토목
2	오존소독능 산출을 위한 오존접촉조 수위계 설치	정수센터 자체시행
3	오존접촉조 밸브실 누출오존농도 저감방안 마련	정수센터 자체시행
4	TOC측정기 신품으로 교체	수리예정
5	고압가스용기 전도방지장치 설치	조치예정
6	염소실, 약품실 등 제어프로그램 정상 작동조치	조치완료
7	염소가스 배관 알림표식 설치	조치완료
8	산소유량계 교체 요청	조치예정
9	용해주관별 오존투입 중앙제어 요청	조치완료
10	기존 표준 공정용 CCTV 모니터 재설치 및 점검	정수센터 자체시행
11	고도처리공사시 철거한 정수장 경계부 출입문 원상복구	해당없음	토목
12	시설물 표식, 공사 후 정리작업	조치예정(일부)
13	고도시설구간 내 순찰로 연결공사 필요	해당없음	토목

3		검토결과 및 조치계획

□ 오존접촉조 지별 유입유량 균등방안 마련

◯ 요청사항

- 당초 오존접촉조 지별 유입유량은 분배조 유입유량의 1/3씩 분배되어   유입되도록 계획되었으나,

- 분배조의 짧은 길이, 분배조 웨어 절단(유량확보 목적)으로 유입유량이 균등하지 못함

◯ 검토결과

- 상기 사항은 당초 계획된 구조물(분배조)의 용량과 관련된 사항으로 해당부서(시설과)로 이첩

□ 오존소독능 산출을 위한 오존접촉조 수위계 설치

◯ 요청사항

- 소독능 산출을 위한 오존처리수 실제 체류시간 파악이 안됨 → 소독능 산출 안됨

	< 소독능 산출방법 >
◯ 소독능 산출식 : 소독능(CT) = 잔류농도(mg/L) ✕ 체류시간(min) ※ 체류시간(T) : T = 사용용량(V)/유입유량(Q) ※ 사용용량(V) : V = 시설물 면적(A) ✕ 수위(H)

- 광암, 영등포정수장은 오존접촉조 내 수위계가 설치되어 있음

◯ 검토결과

- 유량의 균등분배와 관련 당초 설치계획이 없어 추가로 설치하여야 함

→ 정수센터 자체시행

□ 오존접촉조 밸브실 누출오존농도 저감방안 마련

◯ 요청사항

- 오존접촉조 유입밸브실 내부 오존누출로 인한 설비부식 및 유지관리 곤란

- 환기설비가 없어 오존농도의 지속적 상승

◯ 검토결과

- AOP설비 설치 후 오존농도를 측정 환기설비 설치여부 결정→ 정수센터 자체 시행

□ TOC측정기 신품으로 교체

◯ 요청사항

- 암사 수질실험실에 기 설치된 TOC측정기의 부식으로 향후 지속적인 고장발생의 우려

실험실 TOC계측기 부식상태

◯ 조치계획

- 현재 신품으로 교체는 불가하며 기시설된 TOC납품업체에 내부부품의 교체‧수리를 지시하여 수리(내부기판 ’15.01.30 교체예정)

□ 고압가스용기 전도(顚倒)방지장치 설치

◯ 요청사항

- 고압가스(질소) 용기 전도시 질소가스의 실내 누출 등 안전사고 우려가 있음

◯ 조치계획

- 안전사고 방지를 위해 고압가스용기에 고정장치를 설치하도록 조치

개선안(전도방지용 고정장치 설치)

□ 염소실, 약품실 등 제어프로그램 정상 작동조치

◯ 요청사항

- 고도정수처리시설 운전상태에 관한 모니터링 화면이 현장과 중앙제어실간 측정값이 다르거나 표시가 안됨

- 실험실에서 고도시설 운전상태를 확인할 수 있도록 모니터링 시스템 구축이 필요하며 염소실에서 산소‧오존시설을 제어할 수 있도록 조치 요망

◯ 조치결과

- 측정값 일치 및 제어시스템 보완 조치 완료

□ 염소가스 배관 알림표식 설치

◯ 요청사항

- 염소가스 배관 매설위치 표시가 없어 매설위치 및 방향 파악이 어려움

◯ 조치결과

- 유지관리의 용이성을 고려 배관 매설위치 및 매설구간 표시 필요

- 염소배관 매설위치 및 방향 표시 완료

□ 산소유량계 교체 요청

◯ 요청사항

- 오존발생기 유입 산소유량측정 불가 - 최소 측정범위(50Nm3/hr)이하 운전

- 오존발생기 운영현황

오존주입률(0.14ppm)	오존화가스 유량(47.5m3/hr)

※ 오존화가스 유량 : 오존과 산소가스의 합으로 용해주관에 주입되는 전체주입량

◯ 조치계획

- 당초 오존발생기의 설계주입률 범위는 0.5~1.5ppm이나 현재 잔류오존 최소화를 위해 0.2ppm 이하로 운영중으로

- By-Pass관로 설치 후 유량계(10Nm3/hr ~ 100Nm3/hr) 추가 설치

□ 용해주관별 오존투입 중앙제어 요청

◯ 요청사항

- 용해주관 오존주입 라인(1,2,3)의 변경이 오존발생기실 현장 제어반에서 수동 변경만 가능함 → 중앙제어 불가

- 용해주관 3개중 1~2개 라인만 가동하고자 할 경우 현장 제어반에서만 조작 가능

◯ 조치결과

- 제어실에서도 용해주관을 선택 가동할 수 있도록 조치 완료

□ 기존 표준 공정용 CCTV 모니터 재설치 및 점검

◯ 요청사항

- 관리본관 리모델링 공사시 제어실 이전을 위해 철거된 CCTV모니터의 재설치 결과 취수장 등 기존 시설물의 감시화면이 중앙제어실에서 다수 표시되지 않음

◯ 검토결과

- 금회 공사에서 기존 CCTV의 모니터만 이설한 사항으로 점검결과 CCTV 카메라 노후가 원인으로 정수센터 자체 보수시행

□ 시설물 표식, 공사 후 정리작업

◯ 요청사항

- 샘플링펌프 조작반 펌프 가동상태 및 잔류염소측정기 호기 표시 누락

◯ 조치계획

- 샘플링 펌프 조작반 보완예정

- 잔류염소측정기 명판 제작설치 예정

4		행 정 사 항

◯ 시공업체에 보완사항 통보

◯ 공사에 포함되지 않은 사항은 정수센터 자체에서 보완하도록 통보

붙임 : 고도시설 개선요구 사항(암사) 1부.  끝.