문서번호	운영과-7183
결재일자	2014.12.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	운영과장	북서울미술관장
이종식	서주영	12/31 최승훈

『 2014년 서울시립 북서울미술관 사진갤러리 2 』

공조설비 누수발생 조치 결과 보고

2014. 12.

서울시립 북서울미술관

(운영과)

「사진갤러리 2실」

공조설비 누수 발생 조치 결과 보고

우리미술관 사진갤러리 2실 공조설비 가습 누수로 인해 긴급 조치 하고, 그 결과를 보고 합니다.

□ 상황발생 개요

❍ 일    시 : ‘14. 12. 26. 08시  현장 확인

❍ 관련설비 : 공기조화기 6호기(사진갤러리 2실) 가습설비 일체

❍ 경과내용 :

- 12 / 26 일 08시 야간근무자(조용길) 전시장 점검시 발견 및 상황보고

- 08시30분 설비점검 및 전시장 청소

- 09시50분 전시장 정상 운영

❍  긴급조치 내용 :

- 상황발생 후 관련설비 점검 실시(공조기6호기 및 관련설비, 자동제어)

· 미술관 공조설비 일제점검 및 정비 실시 (붙임참조)

- 10시 자동제어 (지멘스) 하자점검 요청

- 15시 자동제어 하자점검 실시

- 18시 자동제어 및 연동설비 점검 완료

· 점검내용 :

▸자동제어 테이터 분석

▸미술관 공조설비 및 자동제어 연동 점검

· 점검결과 : 공조기 및 연동설비 상태양호

※ 가습밸브 설정점 개방으로 결론

□ 향후계획

❍ 공조설비 가습라인 개선 보강 공사 시행

붙  임 : 지멘스 자동제어 점검 레포트 및 설비정비 현황 1부. 끝.