문서번호	시설관리과-29
결재일자	2015.1.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장		강서수도사업소장
박학중	손종백	이자원		01/02 代이만섭
협 조
	시설관리팀장		최양주
	기전팀장		문용욱
	주무관		김근용

시민과 함께 만들어 가는 안전도시 서울

·

강서구 등촌3동 674 발산역 2번출구 (강서로 2. 3차선 차로)

누수발생 (D=800/100㎜) 및 복구현황 보고

2015. 1.

강서수도사업소

(시설관리과)

강서구 등촌3동 674 발산역 2번출구 (강서로2. 3차선 차로)

누수발생 및 복구현황 보고

강서구 등촌3동 674번지(강서로-발산역 방향) 상가지역에서 발생한 상수도관 (강관, 구경 800/100㎜ 분기부 접합부, 1998년)의 누수발생 및 복구현황을 보고 드림.

□ 누수현황

○ 누수일시 : 2014. 12. 31(수) 14:50

○ 위   치 : 강서구 등촌3동 674(강서로-발산역방향 2, 3차선차로)

○ 관종 및 구경 : 강관(SP, D=800/100㎜ 분기부)(우장산 배수지 수계)

○ 누수원인 : 기온 변화에 따른 신축으로 분기부 접합부(100㎜) 누수

○ 누수부위 : 공기밸브 분기변 접합부(100㎜ 균열)

○ 교통통제 : 2, 3차선 차로 통제(강서로 양천향교역- 발산역 방향)

□ 언론취재 및 보도

○ YTN(’14.12.31, 19:00) 보도,  인터넷 포털사이트(NAVER 및 SNS 등재)

KBS(’15.1.1, 07:00) 보도

□ 피해발생 : 승용차량 파손 2대

□ 단수지역 : 등촌3동 일부

□ 누수복구 추진사항

○ 누수접수                 : `14. 12. 31(수) 14:50

○ 현장출동 및 안전시설 설치  :               15:10

○ 단수시행(1차)               :                19:00

○ 목침지수 임시조치          :                19:10

○ 급수사용량 증가로 임시급수 :                19:20 ~ 익일 02:00

○ 밸브조절                 : `15.  1.  1(목)  02:00

○ 단수시행(2차)             :                02:10

○ 목침절단작업              :                 02:10

○ 강판덧씌우기 및 용접       :                 02:30

○ 용접 완료 및 급수공급       :                02:40

○ 포장 및 누수복구완료       :                 04:20

□ 도로포장 복구 : 수도사업소 자체 포장

※ 도로결빙대비 염화칼슘 살포(강서구청 도로과 협조)

□ 기타사항

○ 유관기관 통보

- 강서구청, 강서경찰서, 강서도로사업소, 도시가스업체에 유선 통보

○ 현장지휘

- 본  부 : 누수복구 총괄 누수방지과(김도섭), 배수과(이성교외 1명)

- 사업소 : 시설관리과장 이자원 누수복구총괄 손종백 및 관련자 직반장 등

- 감리자 : ㈜이준엔지니어링 상주 감리 유병환 부장

○ 누수복구 출동현황

- 출동장비  : 굴삭기 2대, 작업차량 3대, 양수펌프 4대, 발전기 등

- 복구인력  : 현장반장 등 8명(장비기사 2명, 인부6명)

○ 급수차 및 아리수병물 2,000병 (본부생산관리과) 지원 단수지역 홍보

□ 행정사항

○ 비상근무 수행한 직원에 대한 대체휴무 및 초과근무시행(별도)

○ 피해 승용차량에 대한 보험(삼성화재) 처리

- 피해차량 : NF소나타(63버 9998), 아이30 (31수 9856)

○ 유수율을 제고를 위한 누수량 산정통보(요금과)

- 누수량(Q) = 3.2×A×√P×t ≒ 2,000TON

○ 공기변 (일체형 급속공기변) 재활용

- 일체형 급속공기변(100㎜×1개소) → 시설물 보수업체 재활용

○ 누수복구 보고체계 및 문제점관련 대책회의 〔2015. 1. 2. (금)〕

- 긴급누수 보고체계 사업소 시공업체, 감리 대책회의 및 복구장비 등 기타

사전준비사항 등

따로붙임  1. 누수위치도 1부

2. 사진 1부.  끝.

누 수 위 치 도

○ 누수위치 : 강서구 등촌3동 674 발산역 2번출구 (강서로 2, 3차선 차로)

그림설명	위치도
발산역사거리 누수지점
그림설명		GIS 도면
누수지점 발산역 사거리

현  황  사  진

○ 누수위치 : 강서구 등촌3동 674 발산역 2번 출구(강서로 2, 3차선 차로)

누수현장 전경(15:10)	누수현장 전경(터파기시행)
누수부위 목심지수 조치	강서구청 제설지원 차량
목심지수 및 가용접완료	되메우기 중
람마다짐	포장복구완료(04:20)