투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울시립미술관
수신자	수집연구과장
(경유)
제 목	수장고 및 서울랩소디실 4/4분기 전기설비 점검 결과 통보

1. 수집연구과-295(2009.03.03)호, 수집연구과-2764(2009.10.20)

2. 백남준 “서울랩소디” 운영에 따른 점검요청(수집연구과-101749, 2011.8.29)

3. 수장고내 훈증소독관련 협조요청(수집연구과-101779, 2011.8.31)호와 관련입니다.

4. 위 근거에 의거 2014년 수장고 및 서울랩소디실 4/4분기 전기설비 점검을

완료하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 점검개요

- 점검일자 : 2014년 12월31일

- 점 검 자 : 장은생, 박연용

- 점검내용 : 차단기별 전류값 측정

선로별 절연저항 측정, 누전차단기 동작시험

나. 점검결과

- 누전차단기 동작상태 점검 : 양호

- 랩소디 조정실 모니터 주변 주위온도측정 : 양호

- 랩소디 누전차단기 2차측 절연저항측정 : 양호

- 랩소디 사용중지로 인하여 부하전류 측정 안 함

- 수장고 분전함 누전차단기 2차측 전선 단자조임 : 양호

- 수장고 내부 전열사용여부 및 플러그 접촉상태 : 양호

붙임 :   1. 수장고 및 서울랩소디실4/4분기 전기설비 점검 결과 1부  끝.

	총무과장
주무관	박연용		총무과장	01/05 김정회
협조자	주무관	이진섭
시행	총무과-47	(		)	접수		(		)
우	100-110	서울 중구 덕수궁길 61(서소문동) 총무과	/	http://sema.seoul.go.kr
전화	2124-8878	/전송	02-2124-8830	/		/	대시민공개