		서부수도사업소
CU********5*******A07***************E0500-1&
수신자		***님
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. ***님께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 정밀검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	***
주소	******************************************************************************
민원내용	수도물이 푸른색으로 출수된다함 수질검사 신청 ************************

검사자	직급 :		7	성명 :		김응선	채수일자		2015년 01월 05일
검사일자	2015년 01월 05일						처리일자		2015년 01월 05일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.1			0.27			0.090			0.01
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.03
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
푸른색물	⓵ 수질검사 실시결과 수돗물 수질에는 이상이 없으며 ⓶ 변기밑 푸른물질은 옥내배관 재질인 구리성분이 용출되어 나타나는 현상으로 계속적으로 사용시 자연히 없어집니다. ⓷ 또한, 고무장갑이 까맣게 변하는것도 배관재질인 구리성분과 만나서 그런 것 이니 배관세척을 하고 사용하는 것이 바람직합니다.	관리실직원 입회 및 관리실방문 홍보안내함

끝.

								서부수도사업소장
주무관							김응선				수질팀장					조성관					행정지원과장					전결 01/05 이희세
협조자
시행			행정지원과-264										(						)		접수												(						)
우	120-090					서울 서대문구 통일로 26길 41(홍제동 38-69)																/
전화		3146-3544							/전송			3146-3578					/	ssunseun@seoul.go.kr													/	대시민공개