문서번호	정수과-49
결재일자	2015.1.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
조평대		윤현진	01/05 이태일
협조

염소가스 안전점검 일지

2015. 01.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

염소(Cl2)가스 안전점검 일지 2015년 01월 02일(금요일)
구 분	점 검 내 용			점 검 결 과
				오전(10:00)	오후(14:00)	오후(16:00)
염 소 저 장	저장실 온도(℃)			20	20	20
	집합관 및 밸브누설여부			이상없음	이상없음	이상없음
	가스압력(MPa)			0.53	0.54	0.54
	긴급차단장치			이상없음	이상없음	이상없음
	호이스트 안전상태			이상없음	이상없음	이상없음
	염소계량저울상태			이상없음	이상없음	이상없음
염소투입설비 (워터챔프 및 인젝터)	중(후) 워터챔프 진공상태(Mpa)			0.05(0.056)	0.05(0.056)	0.05(0.056)
	가스 누설여부			누설없음	누설없음	누설없음
	투입기 운전상태			이상없음	이상없음	이상없음
	진공조절기 전 가스압력(MPa)			0.53	0.54	0.54
	인젝터 운전상태			가동중지	가동중지	가동중지
	인젝터 진공압(Mpa)			운휴중(예비)	운휴중(예비)	운휴중(예비)
중 화 설 비	가스누설경보기 상태			정 상	정 상	정 상
	중화설비 가동상태			이상없음	이상없음	이상없음
	제어반 작동 상태			정 상	정 상	정 상
기 타	인화물질 및 소화시설			이상없음	이상없음	이상없음
	보안용구 및 응급장비상태			이상없음	이상없음	이상없음
	중, 후 염소 워터챔프 작동상태			작동, 작동	작동, 작동	작동, 작동
	중, 후 염소 워터챔프 전류값(A)			20, 31	20, 30	20, 31
용 기 관 리 (총31병)	사 용	9 병	A 측	348, 347, 336, 337, 341, 11, 21, 39, 5
	예 비	9 병	B 측	41,15,354,356,30,334,46,13,353
	재 고	0 병	A 측
		0 병	B 측
	공용기	3 병	A 측	20,360,19
		10 병	B 측	340,10,9,2,346,37,351,6,343,358
시설 정비 및 특기 사항	■ 후염소투입기 2호 콘트롤러 고장으로 회수염소 콘트롤러로 교체 - 회수염소 투입기 콘트롤러 수리차 반출(동방수기 도재돈 차장 7월 23일) - 12월 말경 입고예정(동방수기 박용찬 부장 11/28) ■ 염소 중량계 A라인 적정중량 확인 불가 - 효성기계 점검결과 낙뢰에 의한 로드셀 손상(날자 확인중) ■ 워터챔프실 유리창 유리 설치요청(대우건설 이호석 차장) ■ 워터챔프실 전기 라디에타 설치(3,4지) ■ 중염소 투입기 액츄레이터내 스위치 회로판 pcb 고장으로 회수염소 2호기 pcb와 교체설치(중염소 2호기 pcb 수리차 반출) - 중염소 2호기 오리피스가 없어 전염소 예비투입기 오리피스로 임시설치 (예비투입기 오리피스 없음) - 전염소 2호기 포텐샤밸브 고장으로 회수염소 2호기 포텐샤밸브 사용 - 작업자 : 동방수기 오종남 부장, 시운전팀 채희왕 외5명 ■ 신설 전,중염소 시운전(시운전팀 채희왕 외5명)
점 검 자	윤현진, 조평대

끝.