문서번호	정수과-46
결재일자	2015.1.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
고병희		이태일	01/05 권오식
협조
	정수시설과장		박심근

아리수정수센터 운영일보

2015. 01.04(일)

구의아리수정수센터

(정수과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2015. 1. 4 (일)	책임자	주 간	C조	강 윤 우
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 흐림		야 간	B조	고 병 희

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)	송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)			탈수케익 생 산 량
			정수지	용 마	아차산
162,633	158,556	97.49	5.53 (5.37)	3.61 (5.10)	3.48 (5.14)	0 0	대톤

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	A직	C직	B직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	3.55	2.30	2.41
pH	7.70	7.69	7.64
알칼리도(㎎/L)	63.04	63.58	63.04
NH3-N(㎎/L)	0.03	0.03	0.03
잔류염소(㎎/L)	0.07	0.06	0.06

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	A직			C직			B직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.032	0.026	0.029	0.031	0.026	0.028	0.029	0.029	0.029
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.33	0.29	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	16	5	8	12	4	9	11	5	9

□ 정수약품 투입률(실시간)                              【단위 : ㎎/L】

이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소(강북)		중염소		후염소
15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일	금일	전일	금일	전일	금일
3.2	2.8	3.0	9.70	10.90	9.80	1.12	1.0	0.31	0.30	0.37	0.37

※ 염소투입율은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(C직) : 책임자  강 윤 우

운영사항	1. 특이사항 없음
특이사항	1. 동절기 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 동파예방 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

○ 야 간(B직) : 책임자  고 병 희

운영사항	활성탄 흡착지(2지) 지하 외벽(견학창) 누수 심함(19:00) : 정비요함 2. 제1정수장 여과지→정수지 유입 배관(D=1650mm) 후렌지 접합부 누수 : 점검요함 (장소 : 송수펌프장 → 염소 인젝터실 쪽 방향)
특이사항	1. 동절기 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 동파예방 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

따로붙임 : 1. 구의아리수정수센터 일일가동현황 1부.

2. 종합 시운전 일지 및 수질 1부.