문서번호	배수과-46
결재일자	2015.1.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		배수과장	급수부장
김진성		이임섭	01/05 이규상
협조
	주무관		김기범

『강서구 발산역사거리 누수』에 따른 급수운영 조치결과 보고

2015.  1.

상수도사업본부

(급수부 배수과)

『강서구 발산역사거리 누수』에 따른

급수운영 조치결과 보고

강서구 둔촌동 발산역사거리 D800×100mm 누수에 따른 수계전환 등 단수지역이 최소화 되도록 조치한 급수운영 결과를 보고 드림.

Ⅰ				개 요

□ 누수발생 개요

□ 일    시 : ’14. 12.31.(수)

□ 위    치 : 강서구 둔촌3동 674번지(강서로 발산역사거리)

□ 누수내용 : D800×100mm 공기밸브('98.SP관) 누수

- 기존관(D800×100)에 연결된 양플렌지관(회주철) 파손

□ 급수현황

- 공급수계 : 영등포정수장 목동배수지

- 급수지역 : 강서구 3개동 51천세대(3.6만톤/일)

누수발생

800/100

- 위 치 도

Ⅱ				누 수 복 구

□ 시간대별 조치사항

< ’14. 12.31(수) >

□ 14:20  누수발생

□ 14:50  현장 출동하여 현장 안내판 설치 및 주변 정리

□ 15:10  누수복구 준비를 위한 밸브작업 시행

□ 19:15  목침으로 지수하고 누수복구 공사를 시행하려 하였으나,          주변이 식당 등 물 사용량이 많은 시간대로 소출수 등           민원이 많아 밸브를 다시 열어 통수하였으며, 누수복구는          물 사용량이 적은 익일 2시에 재개

< ’15. 1.1(목) >

□ 02:05  D800 공급관로 단수(D1000, 700㎜ 밸브 차단)

□ 02:25  지수(목침)부분 절단

□ 03:10  누수복구(용접작업) 완료

□ 04:20  통수(유속변화 최소화를 최소화를 위해 서서히 밸브 조절)

□ 09:00  수질 사고 예방 및 신속한 조치를 위해 상황 종료시까지

수질 모니터링 및 현장 대기

누수부위 확인	목침 지수 및 절단	용접작업	누수복구 완료

Ⅲ				급 수 운 영

□ 조치사항

□ 밸브조절(단수)

- 시 간 : ’15. 1.1(목) 02:00 ~ 04:20

- 내 용 : 양천향교역 D1000㎜(개→폐), 발산역 D700㎜(개→폐)

□ 환원조치 : ’15. 1.1(목)

- 04:20~07:00 유속 변화가 최소화 되도록 환원 조치

- 07:00~09:00 급수구역에 대해 수질 모니터링 정상 수질 확인

양천향교역 D1000 밸브조절(개→폐)	발산역사거리 D700 밸브조절(개→폐)	양천향교역 D1000 밸브조절(폐→개)	발산역사거리 D1000 밸브조절(폐→개)

□ 밸브조절

<밸브조철>

D1000㎜[개⇒폐]

□ 향후계획

□ 문제점 : 강서로 D800㎜ 구간은 누수 등 돌발사고 시 순환 관망이

구축되지 않아 단수 불가피

- 단수지역이 넓고, 특히 직접 급수지역인 식당, 상가단지등 민원발생

□ 대 책 : 화곡로(강서구청 사거리 ~ 가양역) 구간 간선배관 부설

하여 순환관망 형성

- 개  요 : D500mm, L=190m

- 사업비 : 230백만원(2015년 간선배관 사업에 반영)

Ⅴ				행 정 사 항

□ 누수복구에 따른 급수운영 관련 현장 비상근무

□ 휴일(1월1일) 근무자에 대한 대체휴무 시행

- 대 상 : 급수부(배수과) 3명

- 근 거 : 지방공무원 복무규정 제4조 및 서울특별시 지방공무원 복무 조례 제15조

- 휴무일수 :1일【’2015. 2.28(토)까지 업무에 지장을 주지 않는 범위에서 탄력시행】

※ 비상근무자 명단은 붙임문서 참조

❍ 누수복구 관련 급수운영 현장 비상근무(초과근무)

- 기  간 : ’15. 1. 1(목)

※ 근무대상자는 초과근무 명령서 적용

따로붙임 : 대체휴무 및 현장 비상근무 현황1부.  끝.