문서번호	정수과-5005
결재일자	2015.1.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
경규선		이태일	01/05 권오식
협조	주무관		박종성
	주무관		김진민

활성탄흡착공정의 효율적 관리를 위한

총유기탄소(TOC)측정기 설치완료 보고

2014. 12

구의아리수정수센터

(정수과)

활성탄흡착공정의 효율적 관리를 위한

총유기탄소(TOC)측정기 설치 완료 보고

구의취수장 폐쇄에 따라 불용된 총유기탄소(TOC)측정기를 활성탄 흡착 효율 파악용으로 설치를 완료하고 보고드림.

※ 총유기탄소 : 유기물질이 가지고 있는 탄소의 총량을 나타내며 유기물질의 양을 파악하는 지표로 활용

1		현황 및 활용방안

□ 현황

○ 고도정수처리시설 공사에 포함되어 활성탄흡착지 유출수 TOC측정용으로 2대 설치됨(계열별 각 1대 설치)

※ 활성탄흡착지 : 활성탄의 흡착기능을 통하여 맛·냄새물질 등 미량유기물질을 제거하는 공정

○ 구의취수장 폐쇄(2014.9.30.)에 따라 TOC측정기 1대 불용

□ 불용측정기 활용방안

○ 활성탄흡착지 유입수 수질 측정용으로 불용 TOC측정기를 설치함으로써 기 설치되어 있는 활성탄흡착지 유출수 TOC측정값과 비교하여 유기물제거효율과 장기간 운영에 따른 활성탄 재생주기 등을 파악할 수 있음.

2		추진사항

□ 추진근거

○ 활성탄흡착공정의 효율적 관리를 위한 총유기탄소 측정기 재활용 계획

(정수과-3717, 2014. 10.20.)

□ 추진내용 및 결과

○ 세부 추진사항

연번	추진내용	추진주체	기 간	결과
1	측정기 외함 제작․구매	정수센터	2014.10.20.~11.17	완료
2	샘플링 펌프 및 배관 설치	시공사	2014. 7. 21~ 11. 21	완료
3	측정기 설치 및 전기․통신 작업	시공사	2014.11.17.~ 12. 19	완료
4	HMI 화면구성	시공사	2014.12.26	완료

※ 추진주체 : 구의정수센터 및 ㈜대우건설

(고도정수처리시설공사 관련 공정회의(2014.6.18.)시 본부 기전설비과, 시공사 및 감리단과 협의완료)

○ 관련 사진

측정기 외함             샘플링 펌프 및 배관           측정기실내 배관

측정기 설치            통신장비 설치 및 연결       HMI 화면내 TOC추가

4		기대효과

○ 활성탄흡착지 유입 및 유출수의 총유기탄소(TOC)를 비교 측정함으로써 실시간 활성탄흡착효율 파악 및 활성탄 재생주기 판단 등 활성탄 공정관리 효율 향상

○ 운휴 측정기 재활용 및 고도정수처리시설공사 관계자와의 협의를 통해 설치비용을 절감하는 등 예산절감(26,641천원)효과

<절감액 산출내역>

- 운휴 측정기 재활용에 따른 절감액 :  9,129천원

· 구매가 x 잔여연한/내구연한 = 45,647천원 x 2년/10년 = 9,129천원

- 시공사 시행에 따른 설치비 절감액 : 17,512천원

· 옥외 SUS배관 : 11,000천원

· 옥내 PVC배관 및 전선관 : 1,100천원

· 통신 및 HMI구성 : 5,412천원

※ 산출 근거 : 제2정수장 재건설 및 고도정수처리시설공사 업체별 견적서

별첨 : 전문업체별 견적서 3부.  끝.