문서번호	시설개선과-92
결재일자	2015.1.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
홍길수		박관현	01/06 신동호
협 조
	주무관			진종구
	주무관			김기탁
	주무관			조언철

잠실운동장 순간정전 발생 보고

2015. 1

잠실운동장 순간정전 발생 보고

잠실변전소 송전선 가락동 변압기(전주)이상발생으로 인한 순간정전이 발생하였음을 보고드립니다.

Ⅰ		정전개요

○ 정전일시 : 2015. 1. 05(월요일, 22:42분47초)

○ 정전시간 : 0.1초 이내(순간정전)

○ 정전범위 : 잠실종합운동장 전체

○ 정전원인 : 가락동 변압기(전주)이상발생 순간정전 발생

Ⅱ		피해 및 조치사항

○ 제1수영장

- 여과기 펌프 등 가동(근무자가 즉시 조치)

- 보일러(근무자가 즉시 조치)

○ 기계실

- 인버터작동(근무자가 즉시 조치)

○ 사업소 실외조명 소등(주경기장, 체육관주변 조치)

〈 그간 정전 발생현황 〉

- 2014.11. 24(월) 17시 21분경

- 2014. 8. 27(수) 06시 00분경

- 2014. 8. 18(월) 18시 42분경

- 2014. 5. 26(월) 01시 50분경

- 2014. 4. 27(일) 06시 57분경