문서번호	도로관리과-204
결재일자	2015.1.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	도로관리과장
정병삼	김긍채	01/07 이택근

25개 자치구

도로조명시설물 관리 이행실태 점검결과 보고 (12월분)

2015. 1.

도시안전본부

(도로관리과)

25개 자치구 도로조명시설물

가로등 관리 이행실태 점검결과 보고(12월)

	점 검 개 요
점검일시 : 2014. 12. 1 ~ 12. 31(1개월) 점검대상 : 시도.구도 노선별 도로조명(자치구) 점 검 자 : 자치구 자체(담당, 보수반) 점검내용 : 도시시설물(가로등) 관리 이행실태 점검

Ⅰ		도시시설물(가로등) 시설물 현황

설치연장 (km)	등 주 (본)	등 수 (등)	분 전 함 (면)	비 고
2,242	122,080	254,509	6,840

Ⅱ		자치구 노선별 세부 점검내용 및 조치결과

세부 점검내용

- 가로등 점검구 뚜껑유실 및 파손, 하부 녹발생

- 가로등주 파손 및 경사주 방치

- 가로등 하단 파손

- 가로등(임시) 외부전선 노출 및 가판대 인입 전원선 미 제거

- 가로등 불법광고물 방지커버 훼손 및 탈색

- 가로등 기꽂이 및 배너기 파손

- 가로등 철거 후 기초 미 제거 및 마감처리 불량

- 가로등에 불법 전기시설(콘센트 등) 설치 및 전선 방치

- 도색 가로등주 도료층 일어남(박리) 및 파손 등으로 인한 부식 방치

- 분전함 부착광고물 미 제거 및 시건장치 불량, 파손 방치

- 기타 가로등 관련 사항 등

조치결과

- 자치구별 주요 점검내용 및 조치결과 점검/정비 실적

관리기관	세부시설	위 치	점검내용	조치결과	점검실적 (건)	정비실적 (건)	비고
					62	62
종 로	가로등	청계천로(7-5)	부점등	조치완료	1	1
중 구	가로등	퇴계로	가로등주 철사 부착	조치완료	2	2
	가로등	잿배겟길	메인차단기 시험버튼 불량	조치완료
용산구	가로등	녹사평대로 14-16	부점등	조치완료	1	1
성동구	가로등	성수 IT센터앞	가로등 경사주	조치완료	2	2
	가로등	SK주유소옆(왕십리로)	가로등 경사주	조치완료
광진구	가로등	워커힐로 1~8	부점등	조치완료	3	3
	가로등	자양로 7~7	베이스카바 파손	조치완료
	가로등	천호대로 12~11	보행등 부점등	조치완료
동대문구	가로등	고산자로(1번)	응답소 민원처리	조치완료	3	3
	가로등	왕산로(2번)	응답소 민원처리	조치완료
	가로등	청계천로(3번)	응답소 민원처리	조치완료
중랑구	가로등	상봉중앙로	누천차단기 고장	조치완료	4	4
	가로등	면목천로	접속단자대 고장	조치완료
	가로등	면목로	베이스커버 파손	조치완료
	가로등	중랑천로	수신기 불량	조치완료
성북구	가로등	장위로	등주 교체	조치완료	3	3
	가로등	한천로	등기구 세척	조치완료
	가로등	돌곶이로	베이스커버 교체	조치완료
강북구	분전함	한천로 NO.4	무선수신기 고장	조치완료	3	3
	분전함	한천로 NO.13	무선수신기 고장	조치완료
	가로등	삼양로 NO.10	부점등	조치완료
도봉구	가로등	도봉로 256번	불법 현수막 부착	조치완료	3	3
	가로등	도봉로 351번	불법 광고물 부착	조치완료
	가로등	쌍문동길 15번	불법 현수막 부착	조치완료
노원구	가로등	동일로 No.16-14	가로등 암대 미고정	조치완료	1	1
은평구	가로등	통일로 2-18	기꽂이 파손	조치완료	3	3
	가로등	통일로 24-13	불법광고물 제거	조치완료
	가로등	가좌로 2-8	베이스 커버 파손	조치완료
서대문	분전함	모래내로 1번	구간부점등	조치완료	3	3
	분전함	성산로 6번	절연불량(누전)	조치완료
	가로등	응암로 10번	부점등	조치완료
마포구	가로등	백범로 6번	구간 부점등	조치완료	3	3
	분전함	독막로 11번	수신기불량	조치완료
	가로등	월드컵로	안정기커버 불량	조치완료
강서구	가로등	강서로 45길 NO. 44	안정기 카바 탈락	조치완료	2	2
	가로등	수명로 NO.14	불법 광고물 부착	조치완료
구로구	분전함	계수대로 NO.182	불법광고물 부착	조치완료	3	3
	분전함	시흥대로 NO.86	수신기 교체	조치완료
	가로등	남부순환로 NO.235-32	안정기 카바 탈락	조치완료
금천구	가로등	행궁길	부점등	조치완료	2	2
	가로등	가산디지털단지로	부점등, 누전	조치완료
영등포구	가로등	도신로 NO. 7-3	가로등암 돌아감	조치완료	4	4
	가로등	도영로 NO. 52	글러브 파손	조치완료
	가로등	여의대방로 NO.1-2	국기꽂이 파손	조치완료
	가로등	여의동로 NO. 6-16	가로등암 돌아감	조치완료
동작구	가로등	양녕로 NO. 15-2	부점등	조치완료	3	3
	가로등	이사동길 NO. 13	부점등	조치완료
	가로등	상도로 NO. 13-16	부점등	조치완료
관악구	가로등	관악로 30길 2-4	안정기커버 탈락	조치완료	2	2
	가로등	신림로 13-15	등기구 먼지 오염	조치완료
서초구	가로등	서초대로 70길 15	부점등	조치완료	3	3
	가로등	강남대로 337	안정기커버 탈락	조치완료
	가로등	매헌로 60	글로브 탈락	조치완료
강남구	가로등	남부순환로,자곡로	가로등 표찰 정비요	조치완료	3	3
	가로등	현대아파트길	등기구 노후	조치완료
	가로등	강남대로 NO.7-1	보행지장 가로등	조치완료
송파구	가로등	잠실나루역앞	안정기 커버 탈락	조치완료	2	2
	가로등	신천로2길	안정기 커버 탈락	조치완료
강동구	가로등	고덕동 7-10번	등주 부착물 파손	조치완료	3	3
	가로등	상일로 3-4번	기곶이 파손	조치완료
	가로등	성안로 2-1번	불법 부착물	조치완료

Ⅲ		행 정 사 항

도시시설물(가로등) 관리 이행실태 점검 및 정비 철저

- 가로등 관리 이행실태 점검 및 조치결과 보고 철저

가로등주에 가설되어 있는 전원선 및 콘센트 철거

불법 배너기 및 광고물, 플랭카드 제거

정기점검 및 안전점검 철저

- 정기검사(전기사업법) : 연 1회

- 사용전 검사(전기사업법) : 설치완료시

- 자체 점검 : 자체 점검계획을 수립, 분기별 또는 필요시 점검 실시

붙임 : 가로등 관리 이행실태 점검 및 조치결과 전․후 사진 1부. 끝.