문서번호	정수과-67
결재일자	2015.1.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	소장
유인남		김영배	01/07 유성종
협 조
	★행정관리과장			손수곤
	정수시설과장			남효돈
	주무관			이병옥

일일근무상황종합보고

2015. 1. 6

정 수 과

일일근무현황

2015년 1월 6일(화) 날씨 : 맑음

Ⅰ		근 무 자

구 분	근 무 자	근 무 상 황	기 타
주 간	〔 팀 명 : A 팀 7 명 〕 ▪ 책임자 : 최 재 우 박기환, 김유찬, 장재필, 정영만, 전영조, 박창죽		- 방호근무 : 12명(청경4, 공익8) 상황실 : -명, 정 문 : 5명 후 문 : 5명, 취수장 : 2명
야 간	〔 팀 명 : D 팀 8 명 〕 ▪ 책임자 : 유 인 남 이인수,이득환,이윤주 한명웅,최종근, 김재철(임기제 : 김종한,고이용)		- 방호근무 : 11(청경4, 공익7) 상황실 : 1명, 정 문 : 4명 후 문 : 4명, 취수장 : 2명

Ⅱ		생산량

(단위 : m3/d)

구 분	취 수			송 수			유효율 (%)	가동율 (%)
	취 수 량		소 계	라 인	송 수 량	소 계
1정수장	취수1	440,100	844,000	노량진	296,900	834,000	98.8	64.2
				우면산	359,600
	취수2	403,900
				방배 1	177,500
2정수			271,700	방 배 2		262,600	96.7	87.5
계	1,115,700			1,096,600			98.3	68.5

Ⅲ		수 질

(단위 : NTU, ㎎/ℓ, ℃, 개)

구 분		탁 도	pH	알칼리도	수 온	KMnO₄ 소비량	NH₃- N	잔류염소	정 수 입자수	비 고
원 수	한 강	2.2	7.8	65	2.5	5.94	0.20	-	-
	착수정	-	7.2	57	-	-	-	0.65	-
정 수	1정수장	0.04	7.2					0.37	21
	2정수장	0.05	7.2					0.36	29

Ⅳ		약 품 주 입

(단위: ㎎/ℓ)

구 분		응 집 제		액체염소			pH조절제		분 말 활성탄	비 고 (폴리아민)
		약품명	Jar-Test	전염소	중염소	후염소	CO₂	NaOH
1정수장	1,2계열	PAC	12	2.62	-	0.42	-	-	-	-
	3,4계열	PAC	12	2.67	-	0.43	-	-	-	-
2정수장		PAC	12	2.53	-	0.45	-	-	-	-

Ⅴ		여과지 및 기타

여 과 지

구 분	여 과 지				배 출 수		팔 당 댐 방 류 량
	역 세 척 지(池)수	여 과 지속시간	스트레이너 파손여부	머 드 볼 상 태	COD	SS
1정수장	23	67	무(無)	양호	4.4	1.5	127CMS
2정수장	9	68	무(無)	양호

※ 배출수 방류량 : 7,300㎥/일, 케익량 : 80톤/일

조류현황

구 분		10시		14시				18시				22시		02시		06시				G.C 검사시간(15:00)
																				2-MIB			지오스민
취 기	원 수	약한흙취		약한흙취				약한흙취				약한흙취		약한흙취		약한흙취				-			-
	정 수	무 취		무 취				무 취				무 취		무 취		무 취				-			-
조 류 현 황		총 개체수 : 【				1,610				cells/mL】
		Cyclotella			(1220)				Synedra			(60)		Melosira			(150)				Micractinium			( )
		Oscillatoria			( )				Fragillaria			( )		Skeletenemapotamos				( )			Asterionella			(100)
		녹조류	( )				남조류				( )			Chlamydomonas					( )			Diatoma		( )
		기 타	(80)								※ 남조류		→		Anabaena ( )				Oscillatoria ( )

전력현황 및 기타

※ 고도정수처리시설 사용량 포함

구 분	전력사용량(KWH)		최대전력량계
중간부하	116,833		전월피크	17,684kW	(11월 17일)
최대부하	89,448		년간피크	17,684kW	(11월 17일)
경 부 하	150,357		금일피크	15,825kW	(07:00)
합 계	356,638		-	-	-

Ⅵ		진행 및 조치사항

구 분		진 행 및 조 치 사 항(인수•인계)	비 고
주간	진 행	○ 1,2정수장 응집제(PAC) 주입 : 11ppm ○ 1,2정수장 전,후염소 주입 중 ○ 1,2정수장 고도정수처리 생산 중 ○ 1정수장 1계열 여과지 11지 강화세척 오염도 심함 - 세척 시 좌측 Air 쏠림으로 우측 세척 불량 점검 요함 ○ 1정수장 침전지 2계열 8지 슬러지 콜렉터 핀 재파손 점검 요	A팀
	완 료	○ #1고도중계펌프장 3,4,7,8호 펌프 실링수 누수 점검 후 조치완료
	기 타	○ 1정수장 2계열 유입수로 및 응집지 스컴 제거

야간	진 행	○ 1,2정수장 응집제(PAC) 주입 : 11ppm ○ 1,2정수장 전,후염소 주입 중 ○ 1,2정수장 고도정수처리 생산 중 ○ 1정수장 침전지 2계열 6지 슬러지콜렉터 안전핀파손 점검요함	D팀
	완 료	○ CO2 투입기실 용해수펌프 가동(19:20)
	기 타	○ 1정수장 1계열 유입수로 및 응집지 스컴 제거

공통사항

○ 취,송수 모든 펌프는 특별한 사유가 없는 한 15일 이상 운휴방지를 위하여,

- 매월 1일•15일 기준으로 교체운전(시행일 2014년 5월 1일 : 정수시설과장)

○ 1정수장 여과지 역세척시간 변경 : T3(공기+물세척)5분→4분, T5(물세척,펌프 2대)3분→2분(2014, 12/18)

○ 2정수장 여과지 역세척시간 변경 : T3(공기+물세척)5분→4분, T5(물세척)6분→5분(2014, 12/18)

○ 송수잔류염소 목표값 변경 : 0.35ppm 유지(±0.04mg/L) 12월 30일 13:00부터

- 잔류염소 최적화를 위한 목표값 설정

○ 1정수장 약품실 순찰시 소장님 관심사항

- 분배수로 유량계 배관에서 공기 발생으로 유량측정 정확도 저하 개선

○ 1,2정수장 응집•침전지 유입수로 및 응집지 스컴 제거

○ 소장 지시사항(7/21)

- 재난 및 비상근무(수방 및 수질) 발령 시 근무 철저

- 순찰 강화(수시)

- 신속한 보고체계(소장,과장)

○ 과장 지시사항(7/22)

- 제어실 공정관리 시스템 모니터링 감시 철저

- 야간 근무시 순찰강화 및 인수인계 철저

- 탁도,잔류염소 리스크 문자정보 확인 철저

Ⅶ		당직사항 및 기타

당직사항

연 동 순 서	발신자 (광암정수)		수신자 (구의정수)		연 동 순 서		발신자 (광암정수)			수신자 (구의정수)
(일 직) 1차 성명 : 2차 성명 :	성 명		성명		(숙 직) 1차 성명 : 김재철 2차 성명 : 최종근		성 명	정효영		성명	복인근
	시 간		시간				시 간	23:02		시간	23:03
	성 명		성명				성 명	오세열		성명	신왕성
	시 간		시간				시 간	05:10		시간	05:11
	○ 지시사항 - -						○ 지시사항 - 화재예방 및 순찰강화 - 안전사고예방
차량운행 입고확인	차량번호(시간)			02무 5929		스타렉스 70누 2422			봉고Ⅲ 80누 5053
	숙직	1차(18:30)		이상없음		이상없음			이상없음
		2차(08:30)		이상없음		이상없음			이상없음

끝.