시스템에어컨 고장발생 및 조치결과 보고

주무관		기획관리과장			결재
안재순		01/07 이강옥
협 조

	우리센터 시스템에어컨 고장발생에 따른 제작업체의 점검 및 조치 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보       고       내       용

건    명

시스템에어컨 고장발생 및 조치결과 보고

내용

○ 고장내용

- 발생일시 : 2014. 12. 30 ~ 2015. 1. 6

- 고장위치 및 고장내용

고 장 위 치	고 장 내 용
2층 5교육장(10-5)	PCB기판 에러코드 발생
2층 6교육장(10-7)	PCB기판 에러코드 발생
4층 소장실(내실, 8-6)	PCB기판 에러코드 발생
4층 강당(9-8)	PCB기판 에러코드 발생
4층 소장실	유선리모컨 고장
옥탑 실외기	식당 및 로비용 팬모터 고장

○ 조치경과

- 2014.12.30 : 시스템에어컨 제작업체(LG전자) A/S 접수

- 2015.01.06 : 시스템에어컨 제작업체(LG전자) A/S 접수

- 2015.01.06 : 제작업체의 A/S대행업체(하이엠솔루텍(주) 대표 박정환)

방문, 점검 및 조치

○ 점검결과 및 조치내용

- 점검결과 : 장시간 사용에 따른 노후로 인한 고장으로 교체시 정상가동

- 조치내용 : PCB 교체 4대, 유선리모컨 교체 1대, 팬모터 교체 1대

※ 수리비용(1,080,500원) 발생에 따라 신용카드 결재함

붙임 : 작업사진 1부

(비공개 사진입니다)

PCB 교체중

(비공개 사진입니다)

PCB 신품

(비공개 사진입니다)

유선리모컨 교체중

(비공개 사진입니다)

유선리모컨 교체품 및 신품

(비공개 사진입니다)

실외기 팬모터 교체중

(비공개 사진입니다)

실외기 팬모터 신품 및 교체품

(비공개 사진입니다)

팬 PCB 교체중

(비공개 사진입니다)

팬 PCB 신품 및 교체품