문서번호	행정지원과-400
결재일자	2015.1.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
성민재	이해원	01/07 이만기

2014년 12월 수질자동감시시스템 경보음 발생 처리대장

2015. 1.

동부수도사업소

(행정지원과)

■ 근거 : 수질자동감시시스템 운영관리지침 [별지4]서식(2013.1.18)

일 시	경보 발생 내역			원인 및 조치내용	사고 유무
	지점/항목	기준초과	실측값
12월 8일 13시	서울시립대학교 / 탁도	10.00		- 원인 : 학교내 동파발생으로 공사위해 단수 - 조치 : 공사완료 후 정상 복구 됨.	무
12월 17일 16시~17시	성수2가1동 주민센터 / 탁도	10.00		- 원인 : 수질자동측정기 오작동 - 조치 : 측정기 점검 후 정상 작동	무
12월 27일 14시 ~ 12월 29일 10시	시립동부병원 / 탁도	10.00		- 원인 : 병원내 밸브 교체 공사 위해 단수 - 조치 : 공사완료 후 정상 복구 됨.	무

끝.