문서번호	정수과-88
결재일자	2015.1.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		01/07 이태일
협조
	주무관		윤현진

이산화탄소(CO2) 고압가스시설 안전점검 일지

2015. 01.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

이산화탄소(CO2) 고압가스시설 안전점검 일지

2015년 01월 06일(화)                                       1정수장

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
		오전(09:30)
저장탱크실	저장탱크 압력(㎏/㎠)	17.31 ㎏/㎠
	저장탱크 수위(mmH2O)	626 mmH2O	재고량 : 3,350 kg
	저장탱크 액 압력(㎏/㎠)	17.31 ㎏/㎠
	긴급차단장치 상태	이상 없음
	안전밸브 상태	이상 없음
	기화기 작동상태	2호 ON
	기화기 온도(℃)	40.98
	가스배관 온도(℃)	1.8
	가스압력(㎏/㎠)	1차측 : 17.10		2차측 : 6.56
	배관 누설여부	메인밸브 이상 없음
PSF 기기실 (Pressurized Solution Feed)	용해수 펌프 가동상태	정상
	PSF 가동상태	정상
	토출 가스압력(㎏/㎠)	6.56
시설 정비 및 특기 사항	■ 제어실 이산화탄소 용해수 유량 PLC 프로그램 오류로 일보에 기록 됨. ■ 용해수 펌프 2호 흡입구 후드밸브 철거 (정수시설과 : 이정원 팀장, 기술지원팀) 11/20 ■ 한국초저온용기(주) co2가스배관, 급수배관, 아날로그압력계, 이산화탄소 가스배관 받침대 설치 한승한 과장 외 3명 (11/24) ■ 한국가스안전공사 자율검사 실시, 유인옥 과장 (11/25) - 이산화탄소 저장탱크 및 시설물 ■ co2 투입설비 통신장애 03 : 00 ~ 08 : 00(복구) 12/16 - 10 : 00 ~ 11 : 00 광허브교체 펜지아 백차장 ■ co2 PH조정 : 7. 3 ↔ 7. 1 (12시 40분) 김성재 연구사 12/16 ■ co2구매 태경화학(주) 15ton 입고 (12월19일 08시 30분) ■ 용해수펌프 비교유량측정 최대 값 54㎥/h → 측정결과 현재 9㎥/h 12/29 시설보수과 이정원팀장
점 검 자	윤현진, 유덕종

이산화탄소(CO2) 고압가스시설 안전점검 일지

2015년 01월 06일(화)                                      2정수장

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
		오전(09:30)
저장탱크실	저장탱크 압력(㎏/㎠)	19.15 ㎏/㎠
	수위(mmH2O)	mmH2O	재고량 : kg
	액 압력(㎏/㎠)	19.15 ㎏/㎠
	긴급차단장치 상태	이상 없음
	안전밸브 상태	이상 없음
	기화기 작동상태	2호 ON
	기화기 온도(℃)	52.10
	GSU배관온도(℃)	31.45
	가스압력(㎏/㎠)	1차측 : 0		2차측 : 0
	배관 누설여부	메인밸브 이상 없음
PSF 기기실 (Pressurized Solution Feed)	용해수 PUMP 가동상태	시험가동
	PSF 가동상태	시험가동
	토출 가스압(㎏/㎠)	0
시설 정비 및 특기 사항	■ 2정수장 고도정수처리시설 투입시험준비 중 ■ 신설 이산화탄소 점검결과 및 초저온탱크 김광수이사 합동점검(10월 13일) 1. 이산화탄소 투입율제어 프로그램 추가요청 및 설치예정(대우건설) 2. 원격운전 안됨. 긴급차단밸브, 기화기 등 ■ 2014. 9. 15 2정수장 시험가동용으로 대우건설 이산화탄소 구입(11,380㎏) ■ 2정수장 이산화탄소 저장탱크 액량계 디지털, 아날로그 편차조정작업 - ㈜ 선일계전 류종대주임 (11/4 12:30 ~ 14:00) ■ 초저온용기(주)2정수장 이산화탄소 투입,시험가동 김광수 이사, 시운전 팀 12/22 (13시) - 용해수펌프 1호기 가 (압력범위 5 ㎏/㎠ → 가동시 3㎏/㎠ ) - 용해수펌프 2호기 가동 시 모터 열 심하게 발생 함. ■ 초저온용기(주)2정수장 이산화탄소 투입설비 PSF(콘트롤 조정) 김광수 이사 01/06 10시30분 ~ 15시 - 용해수펌프 2호 가동4시간 전,후 모우터 열 심하게 발생, 가동중지 후 1호 교체운전 - 시운전 팀 2정수장 co2 투입설비 연속가동
점 검 자	윤현진, 유덕종

끝.