문서번호	정수과-108
결재일자	2015.1.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김희남		이태일	01/08 권오식
협조
	정수시설과장		박심근

아리수정수센터 운영일보

2015. 1. 7. (수)

구의아리수정수센터

(정 수 과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2015. 1. 7 (수)	책임자	주 간	B조	고 병 희
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 흐림		야 간	A조	김 희 남

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)	송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)			탈수케익 생 산 량
			정수지	용 마	아차산
247,251	180,717	73.1	5.96 (6.25)	4.38 (5.02)	4.24 (5.11)	0 0	대톤

* 월계배수지 풀부하 시운전 TEST 관련 취수량 증량 및 송수량 감량으로 인한 유효율 감소

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	D직	B직	A직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	2.50	2.61	2.71
pH	7.71	7.63	7.60
알칼리도(㎎/L)	60.94	62.41	61.92
NH3-N(㎎/L)	0.03	0.03	0.04
잔류염소(㎎/L)	0.09	0.08	0.05

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	D직			B직			A직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.033	0.027	0.029	0.037	0.029	0.031	0.031	0.029	0.030
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.33	0.30	0.32	0.34	0.28	0.31	0.34	0.31	0.33
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	20	10	15	35	14	30	30	16	23

□ 정수약품 투입률(실시간)                              【단위 : ㎎/L】

이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소(강북)		중염소		후염소
15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일	금일	전일	금일	전일	금일
2.5	2.0	2.8	9.2	9.1	8.5	1.08	1.05	0.29	0.29	0.30	0.33

※ 염소투입율은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(B직) : 책임자  고 병 희

운영사항	상수도연구원 채수완료(10:00) 2. 고도정수처리시설공사 관련 월계배수지 전체부하 시 운전 관련 → 제2정수장 원수밸브 차단 및 시운전 중지(10:20) 3. 제2정수장 전체부하 시 운전결과 및 조치사항 (따로붙임) 4. 제1.2정수장 RCS 및 PLC 업그레이드(10:00~현재) : ㈜펜지아 5. 송수펌프실 주변 작업시 비상먼지 유입 심함 : 배기설비 요함
특이사항	1. 동절기 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 동파예방 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

○ 야 간(A직) : 책임자  김 희 남

운영사항	1. 신설 제2정수장 월계배수지 풀부하 시운전 TEST 결과 (따로붙임) 2. 신설 제2정수장 정수지 3,4지 퇴수 및 재활용(18:00~08:00) ↳ 정수지 3,4지 도류벽 보수공사 관련 퇴수
특이사항	1. 동절기 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 동파예방 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

따로붙임 : 1. 구의아리수정수센터 일일가동현황 1부.

2. 종합 시운전 일지 및 수질 1부.

3. 제2정수장 월계배수지 전체부하 시운전 TEST 결과

제2정수장 Full부하 시 운전 결과 조치사항

□ FULL 부하운전 시행개요

○ 일시 : 2015.01.06.10시~2015.01.07.10(24시간)

○ 운전유량 : 설계부하량(11,000㎥/hr)~월계송수량(7,900㎥/hr)

○ 운전설비 : 제2정수장 착수정(2지), 응집침전지(6지), 여과지(10지), 오존

접촉지 2계열, 활성탄 흡착지 1계열(8지/16지), 정수지 2지

○ 설비운영 : 구의 정수센터 중앙제어실

○ 송수펌프 : 월계 송수펌프(3,168㎥/hr × 2대 + 월계 송수펌프 1,584㎥/hr×1대

○ 운전인원 : 제어실근무자, 시운전팀 , 대우건설

□ 운전결과 및 조치사항

○ 알카리도계, TOC, 월계송수유량 데이터 이상 유무 점검 및 교정

○ 오존 및 과산화수소설비

- HMI 미비

- 오존냄새가 심한 원인점검 및 조치

○ 착수정 유입밸브 개도제어 이상 유무 점검 및 조치

○ 2정수장 전 염소 1,2호기 중염소 1,2호기 지시투입량 0Kg일 때 실투입량

→ 염소투입기 보정(Zero & Span)요함

- 전염소 1호기 SV 0Kg(PV 0.30Kg), 2호기 SV 0Kg(PV 0.75Kg)

- 중염소 1호기 SV 0Kg(PV 0.14Kg), 2호기 SV 0Kg(PV 0.78Kg)

※ 1월7일 07:40분 자료

- 전염소, 중염소 최대 진공상태(28;mHg)일 때 최소진공도 8;mHg 이상되야 함에도

1호기 7Kg, 2호기 6Kg으로 기준이하로 표시 됨

○ 2정수장 약품탱크수위(응집제, 가성소다 Tank)  소수점 자리 수정 요망

- 소수점 1자리 → 2자리

○ 2정수장 관련 alarm 과도하게 발생

- alarm 설정치 적정 조정 및 경보 Tag 관련 점검 및 수정 요망

(수질 및 공정별 샘플링 펌프 전류 alarm 설정치, 강북 취수염소 투입량)

○ alarm 발생 시 태그별 경보주석 표시요망

○ 2정수장 관련 일보 전혀 없음

- 일일 유량계산 어려움

- 수질 및 각종 데이터 확인 불가능

○ 각 시설물 V/V 및 시설물 표기명함 미설치(구경, 명칭, 흐름방향 표시)

○ 정수지 1,2지 샘플 관로 깊이 문제점으로 정수지수위 4.3m 이하 유지시 에어발생

○ 신설 시설물 운영 매뉴얼 미 비취(여과지, 활성탄 흡착지, 약품실, CO2실)

○ 약품적산 값(HMI/전자유량계 상이) 약품투입% 안 맞음

○ 제2정수장 여과지 시동방수 펌프(1호)후렌지 부분 누수 점검요함.