문서번호	정수시설과-70
결재일자	2015.1.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
조정수		윤종민	01/08 이성재
협조
	주무관		곽희영

2015년 자양취수장 전기안전관리 계획보고

2015. 01. 08.

뚝도아리수정수센터

(자양취수장)

2015년 자양취수장 전기안전관리계획 보고

뚝도아리수정수센터 자양취수장 전기설비안전관리계획서를 작성 운용함으로서 전기설비에 대한 체계적 관리로 안전성 증대 및 안정적 수돗물 생산․공급에   기여 하고자 함.

□ 관련근거

◦ 전기사업법68조(전기설비의유지)와73조(전기안전관리자선임)에의한

전기사업법 시행규칙 제44조(전기안전관리자의자격 및 직무) 제1,2항

◦ 전기안전관리규정 운영방침시달(기전58440-397호)

◦ 뚝도아리수정수센터 전기안전관리규정 제5조와 8조

□ 전기안전관리담당자(원) 선임현황

◦전기안전관리담당자: 조정수  전기안전관리담당원: 박병규.정방환

□ 전기안전관리 계획서 내용

◦ 전기안전관리 규정운용 : 전기안전관리규정 별첨

◦ 전기설비현황 및 계통도(단선결선도, 보호설비포함)

- 송수실 및 기타 전기설비현황, 계통도 : 별첨

- 특고압, 고압, 저압기동반 종합계전기 설정값 : 별첨

◦ 전기설비 안전관리 업무의 유지운용 계획

- 전기설비 일일점검계획

요일	점 검 항 목
월	- 변압기 누유, 온도 및 개폐기 축전지전압 - 케이블 외관상태 점검
화	- 기계실 및 유량전송 신호반점검
수	- 특고압 수배전반 점검
목	- 발전기 냉각수 엔진오일 판넬 점검 - 정류기반 및 저압반 점검
금	- 고압판넬 및 기동반 적외선 온도측정

- 전기설비 월간, 분기, 연간 점검 및 측정계획

월별	업 무 내 용	측정종목	비고
1	- 전력수급 및 전기 시스템 안정화, 전기시스템 관리, - 적외선 온도측정결과 및 전기설비 점검결과보고서 작성 - 전기 시설물 유지관리 및 보수, 정기교육자료작성 및 교육	적외선 온도측정
2	- 전력수급 및 전기 시스템 안정화, 전기시스템 관리, - 적외선 온도측정결과 및 전기 설비 점검결과보고서 작성 - 전기 시설물 유지관리 및 보수, 정기교육자료작성 및 교육	적외선 온도측정
3	- 전력수급 및 전기 시스템 안정화, 전기시스템 관리, - 적외선 온도측정결과 및 전기 설비 점검결과보고서 작성 - 전기 시설물 유지관리 및 보수정기교육자료작성 및 교육	절연저항측정 적외선온도측정
4	- 전력수급 및 전기 시스템 안정화, 전기시스템 관리, - 적외선 온도측정결과 및 전기 설비 점검결과보고서 작성 - 전기 시설물 유지관리 및 보수, 정기교육자료작성 및 교육	적외선 온도측정
5	- 전력수급 및 전기 시스템 안정화, 전기시스템 관리, - 적외선 온도측정결과 및 전기 설비 점검결과보고서 작성 - 전기 시설물 유지관리 및 보수, 정기교육자료작성 및 교육	적외선 온도측정
6	- 전력수급 및 전기 시스템 안정화, 전기시스템 관리, - 접지저항 측정결과 및 전기 설비 점검결과보고서 작성 - 전기 시설물 유지관리 및 보수, 정기교육자료작성 및 교육	접지저항측정 절연저항측정 적외선온도측정
7	-전력수급 및 전기 시스템 안정화, 전기시스템 관리, -적외선 온도측정 결과 및 전기 설비 점검결과보고서 작성 -전기 시설물 유지관리 및 보수, 정기교육자료작성 및 교육	적외선 온도측정
8	-전력수급 및 전기 시스템 안정화, 전기시스템 관리, -적외선 온도측정 결과 및 전기 설비 점검결과보고서 작성 -전기 시설물 유지관리 및 보수, 정기교육자료작성 및 교육	적외선 온도측정
9	-전력수급 및 전기 시스템 안정화, 전기시스템 관리, -적외선 온도측정 결과 및전기 설비 점검결과보고서 작성 -전기 시설물 유지관리 및 보수, 정기교육자료작성 및 교육	절연저항측정 적외선 온도측정
10	-전력수급 및 전기 시스템 안정화, 전기시스템 관리, -적외선 온도측정 결과 및 전기 설비 점검결과보고서 작성 -전기 시설물 유지관리 및 보수, 정기교육자료작성 및 교육	적외선 온도측정

월	업 무 내 용	측정종목	비고
11	- 전력수급 및 전기 시스템 안정화, 전기시스템 관리, - 적외선 온도측정 결과 및전기 설비 점검결과보고서 작성 - 전기 시설물 유지관리 및 보수, 정기교육자료작성 및 교육	적외선 온도측정
12	- 전력수급 및 전기 시스템 안정화, 전기시스템 관리, - 적외선 온도측정 결과 및 전기 설비 점검결과보고서 작성 - 전기 시설물 유지관리 및 보수, 정기교육자료작성 및 교육	적외선 온도측정

- 전기안전관리 업무외 월별 측정 및 보수 업무

∙ 취수장 전기시스템 및 부속기기 보수업무

◦ 관계직원 전기안전관리 교육

- 교육목적 : 전기설비 종사자에 대한 이론과 실습교육으로 안전한 전기설비                    운용 및 관리

- 교육개요

∙ 기    간 : 2015.1월 ~ 12월까지

∙ 장    소 : 전기실

∙ 교육대상 : 교대근무 4개직(강사 – 전기안전관리자: 조정수)

- 월별 교육내용(집합)

월별	교 육 내 용 제 목	교육방법	비고
1	취수장 전기설비 위기관리 매뉴얼	집합
2	변압기 온도상승 및 냉각방식	집합
3	취수장 정전대비 교육	집합
4	보호계전기	집합
5	취수장전기설비 위기관리 매뉴얼	집합
6	전동기보호	집합
7	정전작업시 조치할 요령 및안전관리	집합
8	취수장전기설비 위기관리 매뉴얼	집합
9	자동부하전환 계폐기 ALTS 사용설명서	집합
10	VCB (진공차단기) 수동조작방법	집합
11	수배전설비 기기 종류별 동작설명	집합
12	전기안전사고 예방요령	집합
* 특별한 사항이 있을시 교육내용이 변경될수 있음

- 교육확인 : 월1회 이상 교육 후 결과보고

◦ 점검․측정․검사실적 및 계획 항목

- 일일 점검일지 : 매일 보고

- 발전기 점검일지 : 월2회 보고

- 월간 점검일지 : 월1회 보고

- 절연저항 점검일지 : 년4회 보고

- 접지저항 점검일지 : 년1회 보고

- PDA 일상점검, 상세점검(26개소) 실시

∙ 일상점검 : 매일 측정 후 시스템 등록

∙ 상세점검 : 매주 각팀별로 측정 후 시스템 등록

◦ 전기설비 사고 및 재해대책

- 취수장 위기관리 매뉴얼 : 별첨

- 전기설비 안전관리 조직체계 및 비상연락망 작성 비치

□ 기대효과

◦ 전기안전관리자 책임하에 체계적이고 규칙적인 안전관리업무 수행

◦ 전기안전관리담당자(원)의 책임의식 고취

◦ 안정적인 전기설비운용 및 대시민 안정급수.

첨부 : 1. 전기안전관리규정 1부.

2. 전기설비현황 1부.

3. 취수장전력계통도 1부

4. 취수장 응급복구 조치요령 1부.

5. 자양취수장 계전기 설정값 1부.

6. 일지 및 점검양식 1부.  끝.