문서번호	급수운영과-409
보존기간	년
결재일자	2015.1.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	급수설비팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
정수용	김기상	장시명	01/08 전영석
협 조

중블록(낙성대1,2) 공급량 분석보고(12월)

2015. 1.

남부수도사업소

(급수운영과)

낙성대1․2 중블록 공급량 분석(12월)

본부 “블록단위 유수율 증대계획”에 따른 담당구역내 낙성대1․2 중블록의 공급량 패턴을 분석 유수율 저조원인에 대한 대책을 발굴․개선하여 유수율향상관리에 만전을 기하고자 함

※ 관련근거 : 누수방지과-2469(’12.4.30)

□ 총괄표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2014. 12월				2013. 12월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
낙성대1 중블록	765	24.6	-48	-5.90	813	26.2
낙성대2 중블록	1,370	44.1	-85	-5.84	1,455	46.9

○ 분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
낙성대1 중블록	일치확인		최근2년간자료	시행
낙성대2 중블록	일치확인		〃	〃

□ 낙성대1 중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2013년	92,480	4,568	3	2	1	72	-
2014년	90,935	4,931	5	11	-	-	-
전년대비증감(%)	-1,545 (△1.67)	363 (1.07)	2	9	-1	-72	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공급량	813	804	765	-48	-39	-5.90	-4.85
1일 평균공급량	26.2	26.8	24.6	-1.60	-2.20	-6.11	-8.21

※최근 3년 월별 공급량 현황

▷ 금년도 12월 공급량은 ’14년 12월 공급량 보다 5.09% 감소하였으며, 전월 대비 공급량과 비교하여 4.85% 감소

▷ 물사용 패턴변화는 전월과 비슷한 추세임

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014	90.32	118.76	50.98	110.19	50.15	121.51	49.41	114.15	50.94
2013	98.31	133.98	56.53	119.75	53.01	128.30	50.8	122.5	45.44
증 ․감	-8.29	-15.22	-5.55	-9.56	-2.86	-6.79	-1.39	-8.35	5.5

○ 12월 공급량 증․감 요소 분석

- 인구 및 세대수

∙ 인  구 : 1,545명 감소(△1.67%)

※ 낙성대1 중블록 12월 ℓpcd : 271           ┌ 관악 : 310ℓ

┏ 인구수 : 90,935        ※ℓpcd┣ 남부 : 309ℓ

┗ 공급량 : 765,466㎥            ┗ 본부 : 307ℓ

- 수전수 : 363수전 증가 (독립세대 증가)

∙ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
14년	4,931	4,127	428	239	59	45	14	6	8	4	-	1	-	-	-
13년	4,568	3,757	434	242	59	43	14	6	8	4	-	1	-	-	-
증감	363	370	-6	-3	0	2	0	0	0	0	0	0	-	-	-

▷ 인구는 ‘13년 동기대비 –1.6감소하였으나, 수전은 363수전이 증가하였으며, 1인가구 증가로 인한 수전 증가로 판단됨

▷ 물사용 패턴변화는 전월과 비슷한 추세임

- 누수현황 분석

∙ 자연누수 5건 복구하였으며, 방지량은 11톤임

- 야간최소유량 분석 : 불가

- 공공용수 사용량 분석

․  물세척수량 : 0 ㎥

▷ 관말정체수 : 0 ㎥

- 중블록 경계 밸브 확인 : 인근 중블록 경계 제수변 주기적 확인

○ 대책(추진계획)

- 취약지역 집중탐지

- 과수압지역 ․ 감압변 및 점검 정비

- 노후관정비 및 불용관정비 지속 정비

- 퇴수밸브 점검 및 취약지역 집중탐지

□ 낙성대2 중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2013년	109,251	10,604	8	31	5	68
2014년	108,388	11,220	3	3	-	-
전년대비증감(%)	-863 (△0.99)	353 (4.9)	-5	-28	-5	-68

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공급량	1,455	1,365	1,370	-85	5	-5.84	0.37
1일 평균공급량	46.9	44.0	44.1	-2.80	0.10	-5.97	0.23

※최근 3년 월별 공급량 현황

▷ 금년도 12월 공급량은 ’13년 12월 공급량 보다 5.8% 감소하였으며,  전월 일공급량 대비 공급량과 비교하여는 0.3% 증가

▷ 물사용 패턴변화는 전월과 비슷한 추세임

○ 유수율 현황                                                 (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014	78.38	68.65	92.60	67.77	91.45	71.42	95.22	73.52	94.52
2013	83.49	69.96	96.23	74.50	99.85	76.9	95.06	76.21	94.33
증 ․감	-5.01	-1.31	-3.63	-6.73	-8.4	-5.48	0.16	-2.69	-0.19

○ 12월 공급량 증․감 요소 분석

- 인구 및 세대수

․ 인구는 863명이 감소되어 전년 동기대비 0.99%감소

※ 낙성대2 중블록 12월 ℓpcd : 407ℓ         ┌ 관악 : 310ℓ

┏ 인구수 : 108,388       ※ℓpcd┣ 남부 : 309ℓ

┗ 공급량 : 1,370,763㎥           ┗ 본부 : 307ℓ

- 수전수 : 수전 증가

∙ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
14년	11,220	8,528	1,034	879	383	255	87	31	16	5	1	-	1	-	-
13년	10,604	7,957	1,030	861	367	252	80	32	18	5	1	-	1	-	-
증감	616	571	4	18	16	3	7	-1	-2	0	0	0	0	-	-

▷ 인구는 ‘13년 동기대비 –0.99% 감소하였으며, 수전은 616수전 증가

- 누수현황 분석

∙ 자연누수 3건 복구하였으며, 방지량은 3톤임

- 야간최소유량 분석 : 불가

․ 중블록간 통과유량이 있어 최소유량 측정이 불가한 중블록임

- 공공용수 사용량 분석

․  물세척수량 : 0 ㎥

▷ 관말정체수 : 0 ㎥

- 중블록 경계 밸브 확인 : 인근 중블록 경계 제수변 주기적 확인

○ 대책(추진계획)

- 취약지역 집중탐지

- 과수압지역 ․ 감압변 및 점검 정비

- 노후관정비 및 불용관정비 지속 정비

- 퇴수밸브 점검 및 취약지역 집중탐지.  끝.