문서번호	방재시설부-395
결재일자	2015.1.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
송민영		서관석	01/09 임춘근
협조
	주무관		조양호

『중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업』

유입관로 노선변경 및 시공방법 변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1.

도시기반시설본부

방 재 시 설 부

『중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업』

유입관로 노선변경 및 시공방법 변경 검토보고

○ 유입관로(초기우수 포함) 공사와 관련하여 시공성, 안전성 확보를 위해 노선 및 시공방법 변경【개착(쉬트파일) ⇒ 비개착(세미실드)】에 대한 검토보고임

※ 관련근거 : 한종(중랑)감 제15-4호(2015.01.07)

사업개요

❍ 위    치 : 서울시 성동구 송정동 73번지(중랑물재생센터내)

❍ 규    모 : 고도처리시설개량 88만톤/일, 시설현대화 25만톤/일 등

❍ 사업기간 : 2009. 2. 13 ∼2015. 2. 28

❍ 감리/시공 : ㈜한국종합기술 외 1개사 / GS건설(주) 외 3개사

❍ 총사업비 : 323,100백만원(도급비 305,516)

보고내용

❍ 관련근거

- 입찰안내서 7.4 공사계약조건 제19조 의3 ①항(현장상태와 설계서의 상이로 인한 설계변경)

- 입찰안내서 7.4 공사계약조건 제21조(대형공사의 설계변경 등) ④, ⑥항

❍ 검토내용

- 현황도

금회 보고 구간(기시공 + A구간)

금회 제외구간(B구간)

- 사업개요

당 초(설 계)

변 경(실정보고)

∙ 시설현대화 : D1800mm, L=661.9.0m,

∙ 초기우수 : D2200mm, L=825.0m, 추진 : 1개소(2열), 2개소(1열), 굴착심도H=8.7M

기시공	A구간	B구간
시설현대화 : D1800mm, L=78.9m ➜ 초기우수 : D2200mm, L=270.4m 추진:2개소 (1열)	∙개착(SHEET-PILE) ➜ 시설현대화 : D1800mm, L=291.4m ➜ 초기우수 : D2200mm, L=294.6m	∙ 추진 : 1개소(①구간) ∙ 비개착(강관압입) ➜ 설현대화:D1800mm,L=31.0m ➜ 초기우수:D2200mm, L=31.0m ∙ 개착(SHEET-PILE) ➜시설현대화:D1800mm,L=260.6m ➜초기우수 : D2200mm, L=229.0m

기시공	A구간	B구간(금회 제외)
시설현대화 : D1800mm, L=78.9m ➜ 초기우수 : D2200mm, L=270.4m 추진2개소(1열)	∙비개착(세미쉴드) ➜ 시설현대화 : D1800mm, L=288.5m ➜ 초기우수 : D2200mm, L=286.4m	유입 시점위치변경(4처리장 ->3처리장)은 계획변경으로 물재생센터 및 본청에 협의 후 승인이 필요하여 추후 보고예정.

구 분	계 (B구간제외)	기시공	A구간	B구간 (금회제외)
사업비 (백만원)	5,657	2,132	3,525	4,236

구분 (백만원)	계	기시공	A구간	B구간
증감합산	7,452 증)1,795	2,132	5,320 ((증)1,795)	금회 제외

- 주요내용

ㆍ당초 유입관로(초기우수 포함)를 심도 8.7~11.3m 깊이로 2열(1800mm, 2200mm)을 도로에 매설하는 것으로 계획되었으나,

ㆍ노후시설물 및 지하매설물(공동구, 도시가스관 등), 상부 노출배관 등이 인접되어 있어

ㆍ당초 계획으로 시공시 쉬트파일 항타로 인한 진동으로 주변 노후시설물(소화조 등)의 안전확보에 어려움이 있어 노선(도로 ⇒ 녹지) 및 시공방법 변경

※ 개착(쉬트파일+스트러트) ⇒ 비개착(세미실드) 공법

❍ 개략공사비

- 당초 개착 공사비 대비 1,470백만원(공사비 증 1,795, 물가변동 감 325) 증가

- 공사계약일반조건 제21조(대형공사의 설계변경 등) ⑥항에 의거 계약금액 내에서 증감합산 처리

기술지원기술자 검토의견

❍ 토질 및 기초분야 적정성 검토결과 기초, 관접합, 구조물 안전성 등은 검토결과 적정

❍ 시공중 고농도 이수의 폐기물 처리자료 관리철저

❍ 구조분야는 부력방지관련 관리수위를 도면에 표기하여 공사 중ㆍ후 지하수 관리가 될 수 있도록 검토 및 기초의 전단키 확대방안 검토

책임건설사업기술자 검토의견

❍ 시설현대화 유입관로(초기우수 포함) 변경 실정보고는 개착식에서 비개착공법으로 변경함이 지하매설물, 노후시설물(소화조 등) 및 상부노출배관 등의 간섭으로 인한 시공성과 안전성 확보를 위해 적정

❍ 공사비는 공사계약일반조건 제21조(대형공사의 설계변경 등) ⑥항에 의거 증액되는 금액은 계약금액 내에서 증감합산 처리하고,  ④항 의거 감액되는 물가변동 금액은 계약금액을 조정하는 것이 타당함.

조치의견

❍ 책임건설사업관리기술자가 제출한 유입관로 실정보고 내용을 검토한 바

- 주변 노후시설물(소화조 등) 및 지하매설물, 상부 노출배관 등에 따른 안전성 및 시공성 확보를 위하여 노선 및 시공방법을 변경하는 것이 타당하므로 검토의견을 통보하여 품질 및 안전관리에 만전을 기하고자 함.

❍ 검토의견

- 지하수위 이하에서 가시설 공사가 이루지므로 그라우팅 관리와 쉬트파일 근입부 관리를 철저히 하여 지하수에 의한 주변 침하가 발생하지 않도록 할것

- 추진시 굴착된 토사의 반출량을 배토량과 추진길이 등을 확인하여 여굴에 의한 동공이 발생되지 않도록 반출량 확인에 철저를 기할것

- 주기적인 계측관리로 지하수 변동과 지표 침하등에 상시대응 할 수 있도록 관리할것

- 시공 후 전구간 GRP 탐사를 시행하여 동공발생 여부를 확인하고 발생부위는 신속한 조치를 취하여 안전사고가 발생하지 않도록 할것

- 이수 및 활재(약품)로 인한 2차오염이 발생하지 않도록 토사의 폐기물 여부 시험과 폐기물처리 등 자료관리를 철저히 할것

붙임 : 책임건설사업기술자 검토의견서 공문 1부.  끝.