문서번호	행정지원과-766
결재일자	2015.1.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장	남부수도사업소장
박태희	여종순	이두영	01/12 전영석
협 조

2014년 4분기 아리수 수질관리 추진실적 분석보고

2015.1

남부수도사업소

(행정지원과)

2014년 4분기

아리수 수질관리 추진실적 분석보고

안전하고 맛있는 아리수를 공급하기 위해 추진한 4분기 공급계통

수질관리 추진실적을 분석하여 문제점을 발굴하고 개선하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

□ 2014년 수질검사·관리계획(수질과-536호, 2014.01.29.)

Ⅱ		종합 분석결과

□ 5개분야 12개 단위업무의 4분기 추진실적은 초과달성 4개업무,

정상추진 완료 8개 업무임.

○ 아리수 품질확인제(125.2%), 아리수 소믈리에 (123%),수도

교실(230%), 염소분산투입시설 업무(100.1%)는 목표 초과달성함.

○ 아리수 음수대 수질검사 등 8개 업무는 정상추진 완료하였음.

○ 향후 분석결과를 토대로 2015년 수질관리업무에 철저를 기하여

아리수 신뢰도 및 음용률 향상에 기여하고자 함.

Ⅲ		추진실적 총괄표

업 무 명		대 상		연간목표	연간실적 (분기실적)	연간달성율	분석 결과	비 고
1. 시민과 함께하는 수질검사	① 아리수 품질확인제	급수환경개선 가구 등	연간	50,320건	63,014건	125.2%	초과달성
			분기	15,060건	18,998건	126.1%
	② 음 수 대 수질검사	267개소 (2,448대)		4회/년	4회	100%	추진완료
	③ 시민신청 수질검사	신청가구		-	486건	-	추진완료
2. 공급계통 수질관리	④ 배 수 지 수질검사	배수지 20개소		4회/년	4회	100%	추진완료
	⑤ 관말정체 수질검사	관말 19개소		14회/년 (7,8월은 월2회)	14회	100%	추진완료
	⑥ 수질자동감시 시스템 운영	33개소 36대 가동율		99.80%	99.88%	100%	추진완료
	⑦ 통 수 전 수질검사	배관공사 및 배수지청소 (49개항/반기1회)		-	88개소 170지점	-	추진완료
3. 냄새 없는 수돗물공급	⑧ 염소분산 투입시설	2개 배수지 (노량진,낙성대)		93%	93.1% (93.2%)	100.1%	초과달성
	⑨ 아 리 수 소믈리에	공급계통 60지점 평가		5회 (1회 60지점)	5회 369지점	123%	초과달성
4. 기타 수질 검사	⑩ 급 수 관 수질검사	신청기관		-	118개소	-	추진완료
	⑪ 아리수마을 수질검사	3개 아파트		연1회	-	-	추진완료	11/14 완료
5. 수질홍보	⑫ 수도교실 운 영	학생 및 시민		30회/년	69회 (5,681명)	230%	초과달성

Ⅳ		세부 추진실적

1. 시민과 함께하는 수질검사

① 아리수 품질확인제

□ 개 요

○ 기 간 : 2014. 3. 01 ~ 12. 31

○ 목 표 : 50,320건/년

○ 대 상 : 급수환경개선가구 및 임대주택 등 취약시설

구분	총계	급수환경 개선가구	보육 시설	서민 임대아파트	아리수 음수대 (학교,공원등)	노후주택	희망 (신청) 가구
검사대상 (개소)	43,066	11,283	780	8,200	2,428	19,875	500
추진목표 (건수)	50,320	11,283	780	8,200	9,672	19,885	500
검사주기	-	1회/년	1회/년	1회/년	4회/년	1회/년	수시

○ 검사항목 : 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

※ 부적합시 일반세균 등 7항목 추가 검사

□ 추진현황

○ 분기별 추진현황

구 분	계	1분기	2분기	3분기	4분기
목 표	50,320	4,780	15,400	15,080	15,060
실 적	63,014	5,291	19,376	19,349	18,998
추진율(%)	125.2%	110.7%	125.8%	128.3%	126.1%

○ 월별 수질검사 실적

(단위 : 건)

구 분	계	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목 표	50,320	4,780	5,500	4,800	5,100	5,200	5,080	4,800	5,160	5,030	4,870
실 적	63,014	5,291	7,153	6,077	6,146	7,315	5,710	6,324	6,775	6,089	6,134
추진율(%)	125.2	110.7	110.7	126.6	120.5	140.6	112.4	131.8	131.2	121.1	125.9

□ 결과분석

○ 검사가구                                        (단위: 가구)

방문가구	검 사 가 구			부재가구	검사거부	비 고
	계	적 합	부적합
39,167	18,998 (48.5%)	18,956	42	20,103 (51.3%)	62 (0.2%)

- 4분기에는 39,167가구를 방문하여 18,998(48.5%) 가구에 대한 수질검사를 실시하였으며, 4분기 목표(15,060가구) 대비 126.1%를

달성함.

- 4분기에는 18,998가구 수질검사 결과 적합 18,956건(99.7%),

부적합 42건 (0.3%)으로 나타났으며, 부적합원인은 옥내배관 노후

이며, 42건 모두 옥내배관 개량으로 개선완료 하였음.

□ 향후계획

○ 부재가구 최소화를 위하여 사전예고 실시

-  아파트(아리수.임대아파트 등) : 단지 내 안내문 게시 및 안내방송 실시

○ 부적합발생시 원인 조사를 통해서 개선방법 안내, 지속적인 독려 등

부적합사유 해소 노력 등으로 개선시까지 부적합시설 관리 실시

② 아리수 음수대 수질검사

□ 개 요

○ 기    간 : 2014. 12.01~ 12. 23

○ 검사주기 : 분기 1회

○ 대    상 : 267개소 2,448대

구분	계		관악구		금천구		동작구		영등포구
	개소	대	개소	대	개소	대	개소	대	개소	대
계	267	2,448	62	703	59	440	62	543	84	762
학 교	114	2,095	32	633	25	369	25	461	32	632
보육시설	4	7	-	-	1	3	1	1	2	3
공공기관	84	231	24	63	12	47	24	56	24	65
공 원	63	111	6	7	21	21	10	21	26	62
아리수APT	2	4	-	-	-	-	2	4	-	-

※ 지하철역 음수대 및 음식점 시범설치 음수대는 월1회 수질검사 별도 실시

○ 검 사 자 : 수질팀 직원(5명), 수질검사원(19명)

○ 결과게시 : 현장 수질검사 후 음수대별 수질검사표에 기재

○ 검사항목

- 1차 : 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

※ 학교 아리수 음수대는 미네랄 추가

- 1차 검사결과 부적합시 : 7개 항목 추가검사

※ 7개 항목 : 아연, 망간, 염소이온, 암모니아성질소, 일반세균, 총대장균군, 대장균

□ 검사결과 및 분석

○  검사현황

- 실적 : 총 2,448대 중 2,209대 검사(90%), 239대 미검사(10%)

- 결과 : 2,209대 모두 수질기준에 합격

구분	수질검사				미 검 사 내 역
	계	검사결과		미검사	계	철거	고장	공사중	미사용
		합격	불합격
계	2,448	2,209	-	239	239	52	18	13	156
학 교	2,095	1,906	-	189	189	44	14	11	120
보육시설	7	5	-	2	2	-	1	-	1
공공기관	231	216	-	15	15	6	2	2	5
공 원	111	79	-	32	32	1	1	-	30
아리수APT	4	3	-	1	1	1	-	-	-

※ 미검사 내역 중 “공사중”은 학교 등 시설자체 공사, “미사용”은 밸브잠금‧단수 등

○ 수질검사 결과

구분			학교	보육시설	공공기관	공원	아리수아파트
탁도	0.5NTU 이하	최대값	0.29	0.19	0.25	0.25	0.20
		평균	0.15	0.16	0.15	0.16	0.19
		최소값	0.09	0.14	0.10	0.09	0.18
잔류염소	4.0mg/L이하	최대값	0.36	0.25	0.39	0.30	0.20
		평균	0.19	0.13	0.20	0.18	0.18
		최소값	0.10	0.10	0.10	0.10	0.17

※ 잔류염소 관리기준 : 0.1mg/L 이상 유지

- 탁도

․탁도 측정값은 서울시 맛있는 물 가이드라인(0.3NTU이하)에 모두 만족

- 잔류염소

․맛있는 물 가이드라인(0.1~0.3mg/L)에 총 2,209대 중 2,151대

(97%) 만족

․초과지점은 25개소 58대(학교 15개소 35대, 공공기관 10개소 23대)

- pH, 철, 구리 : 모두 수질기준 이내로 뚜렷한 편차 없음

□ 미검사 음수대

❍ 미검사율 : 10%(미검사 음수대 239/전체 음수대 2,448)

- 미검사 사유는 미사용(65%)이 가장 많고 철거(22%),고장(8%), 공사중     (5%) 순으로 나타남

- 미사용(156대) 중 겨울철 동파예방을 위하여 단수한 음수대가 68%(106 대)

를 차지함.

❍ 음수대 관리

- 미사용(65%), 철거(22%), 고장(8%) 음수대에 대한 관리 필요

- 관리부서(급수운영과, 시설관리과)에 수질검사 결과와 함께 통보

□ 사후관리

○ 미검사 음수대 조치

- 고장, 공사 등으로 인한 미검사 음수대는 조치 후 수질검사 신청토록 안내

○ 수질검사 대상관리

- 설치․철거 등 변동사항 발생시 관리부서에서 수질팀으로 통보

○ 수질검사 결과 통보 : 관련부서(6개), 음수대 관리기관 등

③ 시민신청 무료수질검사

□ 사업개요

○ 대    상 : 수질검사 신청 시민

○ 신청(접수)방법 : 다산콜센터(120), 홈페이지, 전화 등

○ 검사항목 : 12항목(1차 검사결과 부적합시 2차 검사 실시)

- 1차 검사 : 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

- 2차 검사 : 7항목(일반세균, 총대장균군, 대장균, 망간, 아연, 염소이온, 암모니아성질소)

※ 정밀수질검사 필요시 상수도연구원에 검사의뢰

○ 검사반 구성․운영 : 4개조 4명(구별 담당자 지정)

□ 추진실적

(단위: 건수)

구 분	신청건수	수질검사 결과		비 고
		적합	부적합
1분기	58	58	0
2분기	117	117	0
3분기	160	160	0
4분기	151	151	0
누 계	486	486	0

□ 결과분석

○ 신청건수는 상반기에 175건(1분기 58건, 2분기 117건), 하반기에 311건(3분기 160건, 4분기 151건)으로 상반기에 비해 하반기가 77% 더 많은 건수가 접수됨

○ 유형별 수질검사 신청 현황

구 분	계	민 원 내 용
		단순검사	적.탁수	이물질	냄새	기타
□14년 4분기	151	139 (92%)	8 (5%)	0 (0%)	4 (3%)	0 (0%)
누 계	486	430 (88%)	31 (7%)	7 (1%)	15 (3%)	3 (1%)

○ 민원 유형별로는 이사, 방송시청 등에 의해 수돗물 수질을 확인하는 단순검사가 92%(139건)로 가장 많았고 적·탁수 및 냄새 순으로 나타남

○ 적․탁수 민원(8건)중 적수민원 (6건)은 현장조사 결과 옥내배관이 노후

하여 수돗물 처음 사용시 배관에 정체되어 있던 녹물이 나오는 경우였으며, 배관 교체시까지는 초기수를 흘려보낸 뒤 사용토록 하고 옥내배관

컨설팅 및 지원사업 안내함

○ 탁수민원(2건)은 수압이 높아 수돗물에 녹아 있던 공기가 수도꼭지를 통과하며 기포를 형성하여 뿌옇게(하얗게) 보이는 백탁현상 설명 및 시간

이 지나면 기포가 사라지는 과정 시연 및 물 사용방법 안내

○ 냄새민원(4건) 중 심한 소독약 냄새 3건은 식당에서 발생한 민원으로 음식조리시 공업용 호스 사용이 원인이었으며 실리콘 등 수도용 호스를 사용토록 안내하고, 1건은 염소소독 냄새로 염소소독의 필요성 및 인체 무해성과 냄새 없는 수돗물 음용방법 설명

2. 공급계통 수질관리

① 배수지 수질검사

□ 검사개요

○ 대    상 : 노량진 배수지 등 20개소

○ 검사종류

- 주간검사 : 주 1회(잔류염소), 배수지 관말 수도꼭지 20개소 추가

- 정기검사 : 분기 1회(14항목)

※ 잔류염소, 탁도, pH, 일반세균, 총대장균군, 대장균, 철, 구리, 암모    니아성질소, 염소이온, 아연, 망간, 맛, 냄새)

□ 추진실적

구 분	주간검사			정기검사		비고
	배수지	수도꼭지	검사결과	배수지	검사결과
4분기	12회 (240건)	12회 (240건)	적합	1회 (20건)	적합
누 계	48회 (960건)	48회 (960건)	적합	4회 (80건)	적합

□ 결과분석

○ 배수지 잔류염소 모니터링은 수질자동측정기를 이용하여 측정한 결과 0.29~0.40㎎/L로 적정하게 운영되고 있으며, 현장측정 수도꼭지의 잔류염소 농도도 0.16~0.30㎎/L로 서울시 맛있는 물 가이드라인(0.1~0.3mg/L)을 만족하였음

○ 배수지의 정기검사 결과 탁도 0.10~0.17NTU 등 14개 항목      모두 적합하게 나타나 운영관리가 잘되고 있는 것으로 나타남.

② 관말정체지역 수질검사

□ 검사개요

○ 검사대상 : 관말정체지점, 중블록 관말지점 등 19개 지점

○ 검사항목 : 2항목(잔류염소, 탁도)

○ 검사주기 : 월 1회(※ 기온이 높은 7,8월은 월 2회)

○ 결과조치

- 수질기준 초과 시 : 즉시 퇴수 조치(지역담당)

- 수질악화 우려 시 : 퇴수 주기 조정(지역담당)

○ 검사실적

구 분	검사실적	검사결과	누계 실적	비 고
4분기	3회/57지점	적 합	14회/ 266지점

○ 결과분석

- 관말지역인 19지점 수질검사 결과 수질기준 초과 또는 우려기준에      미달되는 측정값으로 관말지역 수질관리가 양호한 것으로 나타남.

③ 수질자동감시시스템 운영

□ 개 요

○ 현 황

- 수질자동감시시스템(Seoul Water Now): 1SET

- 수질자동측정기: 33개소 36대(배수지23, 가압장1, 수도꼭12)

○ 감시방법 : 24시간 감시(주간 : 수질팀, 야간 : 당직자)감시

○ 감시항목 : 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 수온, 전기전도도)

○ 점검방법 : 수시점검(주간), 정기점검(월간) 분기점검(분기)

- 수시점검 : 1회/주, 자체점검

- 정기점검 : 1회/월, 보수용역업체와 합동점검

- 분기점검 : 1회/분기, 통신용역업체와 합동점검

○ 결과활용 : 실시간 시민공개(인터넷,모바일,전광판) 및 통합관리

□ 추진실적

○ 점검실적

구 분	대 상	수질자동측정기		통신점검 (분기1회)	비 고
		정기점검	수시점검
4분기	33개소 36대	3회	181회	1회
누 계	33개소 36대	12회	679회	4회

○ 정기점검 결과

- 기간 : 2014.10.27.~29(10차), 11.17~19(11차), 12.8~10(12차)

- 내용연수 경과 소모품교체 : 36대

소모품명	카트리지	온도센서	반사거울	유입펌프	탁도램프	히터	온도조절기
교체대수	28	1	3	1	1	1	1

- 수질측정값 보정 : 5항목 125회

보정항목	탁도	잔류염소	pH	전기전도도	수온
보정횟수	8	98	19	-	-

○ 4분기 가동율 : 99.88%

□ 결과분석

○ 정기점검 및 수시점검을 통해 내용연수가 경과한 소모품 교체 등 측정기를           철저하게 관리하여 전년대비 높은 가동율을 유지함.

(’13년 99.78%, ’14년 99.88%)

○ 비가동률은 0.12%로 원인은 측정기이상(1건), 배수지 항청소(4건)등    이었음.

○ 향후 철저한 점검으로 수질자동측정기 가동률을 높이고 공급계통    수질사고 예방체계 확립에 철저를 기하겠음.

④ 상수도공사 통수전(前) 수질검사

□ 개 요

○ 대 상

- 배수지 및 가압장 신․개축(증축), 내부청소, 수리 등을 하는

저수시설 공사

- 상수도배급수관 : 구경 100㎜이상, 연장 100m이상 공사의

통수연장 100m 지점마다 수질검사, 공사진행과함께 주민급수

(통수)하는 경우 당일 공사 구간이 20m 이상인 경우 수질검사

- 송수관 신설, 증설 또는 개조공사

○ 검사항목

- 배수지의 신․증설 및 개조공사 : 먹는물 수질기준 전 항목

- 송수관 신설․증설 또는 개조공사 : 12항목

- 배수지 청소․수리 등 저수시설공사 : 4항목(잔류염소, 탁도, 철, pH)

※ 세정제 청소시  : 7항목(잔류염소, 탁도, 철, pH, 동, 아연, 망간)

- 배급수관공사 및 기타 상수도공사 : 2항목(탁도, 잔류염소)

※ 에폭시 등의 도색을 수반하는 공사는 맛․냄새 추가 검사

○ 통수기준 : 수질검사 실시 후 합격시 통수

□ 추진실적

구 분	계	배수지청소	상수도 공사	검사결과
4분기	38개소 71지점	15개소 39지점	23개소 32지점	모두 적합
누 계	88개소 170지점	38개소 93지점	50개소 77지점	모두 적합

□ 결과분석

○ 철저한 통수전 수질검사로 녹물, 이물질 출수 등 수질민원은 발생

되지 않았으며,

○ 긴급누수복구 등 비대상 공사에 대한 관련부서 업무협조 강화로

수질사고 예방토록 관리강화가 요구됨.

3. 냄새없는 수돗물공급

① 염소 분산투입시설 운영

□ 개  요

○ 시설현황 : 2개소 (노량진, 낙성대)

구 분	시 설 현 황			잔류염소 공급능력
	차염발생기	차염저장탱크	소금저장탱크
노량진	130kg/일	10톤x2대	10톤	+0.3mg/L
낙성대	75kg/일	10톤x1대, 0.4톤x1대	6톤	+0.3mg/L

○ 운영기간 : 2014. 10. 1. ~ 12. 31

□ 추진실적

○ 차염주입농도 : 0.00~0.05mg/L

○ 소독부산물 수질검사 : 3회 실시 결과 “적합”

- 검사주기 : 월 1회(‘13. 8월부터 ~)

- 검사대상 : 차염투입 전・후 수돗물(2개 배수지)

- 검사항목 : 브롬산염, 클로라이트, 클로레이트, 브롬

- 분석기관 : 상수도 연구원

- 분석결과 : 3회 실시결과 “적합”

10월 20일 / 11월 20일 / 12월 19일 : 소독부산물 모두 불검출

○ 차염공급시설 하자보수사항 조치

- 일  시 : 2014. 12. 9 ~ 12. 22

- 노량진 : 차염탱크(A) 드레인배관 미세누액 조치 등

＜드레인 배관연결 부속품(플랜지) 교체 및 이음부 용접＞			＜차염탱크(A) 하부 보온재 충전 및 탱크외벽 등 마감조치＞
<조치전>		<조치후>	<조치전>		<조치후>

□ 결과분석

○ 10월~12월(4분기)동안 차염주입은 송수 잔류염소 및 관말 수도꼭지 잔류염소 농도에 따라 0.00~0.05mg/L의 주입농도로 탄력적으로 주입하였으며,

○ 그 결과 1차 배수지인 노량진 및 낙성대 배수지에서는 0.39~0.40mg/L 잔류염소 농도를 유지하였고, 전반적으로 세대 수도꼭지에서는 맛있는 물 가이드라인(0.10~0.30mg/L)에 적정하게 유지되고 있음

○ 관말 정체지역의 잔류염소농도  또한 0.16~0.23mg/L로 법정 기준농도로 적정 유지되었음.

구 분	송수	노량진(배)	낙성대(배)	관말 수도꼭지
10월	0.51	0.40	0.42	0.16
11월	0.46	0.39	0.40	0.18
12월	0.42	0.40	0.37	0.23
평균	0.46	0.40	0.40	0.19

○ 잔류염소의 맛있는 물 가이드라인 만족률은 93.2%로 전년동기대비 1.6% 약간 증가되었으며,

구 분	평균	10월	11월	12월
2013년	91.6%	94.1%	93.6%	87.3%
2014년	93.2%	95.4%	93.0%	91.2%
증감	1.6%	1.3%	△0.6%	3.9%

※ 전년대비 만족률 변화 : 2013년(92.6%) ⇒ 2014년(93.1%) ,  0.5% 상승

○ 전년 동기대비 만족률 증가사유는 암사정수센터의 고도정수시설 준공으로 송수잔류염소 농도가 낮게 공급되면서 1차 배수지 인근지역 및 수도꼭지 잔류염소 농도가 낮게 유지됨에 따라 기준초과지역이 감소했기 때문임.

□ 향후계획

○ 정기・특별 점검을 통하여 하자발생시 신속한 대응으로 안전사고 예방에 만전을 기하도록 함

○ 고도정수시설 도입으로 일반정수시설 보다 잔류염소농도 소모량차이가 예상되는 바, 수온과 배수지 체류시간, 공급계통간 거리 등 잔류염소농도 영향 인자들을 고려해 차염 주입농도, 주입시기 등을 결정・운영하여 안전하고 냄새없는 아리수 공급.

② 아리수 소믈리에 운영

□ 개  요

○ 기  간 : 2014. 7. ~ 11.

○ 대  상 : 60지점(수계별, 공급계통별)

계	배수지	직수			물탱크수	비고
		소계	음수대	수도꼭지
60	20	30	13	17	10	- 고도정수 12개소 표준정수 48개소

○ 방  법 : 월1회 대상지점 현장평가

○ 소믈리에 구성 : 3명(직원1명, 수질검사원2명)

○ 주요내용

- 맛‧냄새 현장평가 : 소독냄새,호스냄새,흙․곰팡이냄새, 금속맛, 미끄덩한 맛 등

- 수질검사 : 5항목 (탁도,잔류염소, pH,철, 구리)

- 수도시설 점검(급수설비 상태)

․옥내배관 : 녹물출수여부, 옥내배관 종류 및 상태

․물탱크 관리 : 운영수위, 재질, 위생관리상태 등

□ 추진실적

월 별	계	대상 지점	부적합 발굴건수	부적합 개선건수	비 고
7월	66	60	6	-
8월	86	60	26	2
9월	60	60	-	7
10월	60	60	-	14
11월	97	60	37	46
총 계	369	300	69	69

□ 결과분석

○ 수질검사 결과 10월,11월 소믈리에 대상지점(120지점) 모두 5항목 수질기준에 적합하였으며, 맛‧냄새는 수온이 20℃ 이하로 내려감에 따라 7월~9월 보다 깔끔하고 상쾌한 느낌임

○ 맛‧냄새 부적합 발굴‧개선 현황

구분	부적합 발생			개선 완료
	계	금속맛	흙‧곰팡이 냄새	계	옥내배관 교체	물탱크 청소
개소	69	40	29	69	40	29

○ 부적합 시설은 총69개소를 발굴하였으며  옥내배관 노후로 인한 금속맛 발생 지점은 배관교체(40), 흙‧곰팡이 냄새 발생 지점은 물탱크 청소(29)를 통해 모두 개선 완료함

4. 기타 수질검사

① 급수시설 상태수질검사

□ 개  요

○ 대상: 수질검사 신청기관

○ 신청(접수)방법: 공문, 팩스, 우편 등

○ 검사주기 : 2년 1회(준공 후 5년 경과 후)

○ 검사항목 : 7항목(탁도, pH, 철, 구리, 납, 아연)

○ 검사수수료 : 76,700원/1점

□ 추진실적

검사실적	검사결과		비고
	적합	부적합
118개소(269지점)	118개소(269지점)	-

※ 비대상(사립학교 등) 13개소 30지점 포함

□ 결과분석

○ 118개소(269지점)에 대한 수질검사를 완료하였으며 검사결과 모두

수질기준에 적합하였음.

② 아리수마을 수질검사

□ 개  요

○ 현 황 : 3개 아파트 (경남아너스빌, 성원상떼빌, 보라매파크빌)

○ 사후관리 내역

구 분	내 용
아리수 음수대 수질검사 (4대)	- 분기1회 수질검사 및 기록
아리수 품질확인제 (연1회)	- 전 가구 방문 수돗물 수질검사
수질자동측정기 운영관리	측정기 및 수질 전광판 운영관리

□ 추진실적

○ 아리수 품질확인제 수질검사 : ’14.11.14일 검사완료

○ 아리수 음수대 수질검사 : 4회

○ 수질자동측정기 및 전광판 유지관리

- 아리수 수질전광판 수리 : 동작상떼빌 아파트

- 시설물 유지 보수 관리 : 수질자동 측정기 3대, 전광판․PC 3대

- 상반기 전기료 및 통신비 지출 : 아파트관리사무소의 청구에 의거 은행 납부

구 분	계	전기료	통 신 비	비 고
4분기	793,090	174,790	618,300
누 계	3,234,740	761,540	2,473,200

5. 수질홍보

① 수도교실 운영

□ 개  요

○ 목    표 : 30회/년 (1,500명) 이상

○ 대    상 : 유치원, 초․중․고등학생 및 시민고객

○ 방    법 : 프리젠테이션 및 소독성분 제거 실험 등 참여수업

○ 주요 내용

- 수도교실 파워포인트 「우리 아리수를 소개합니다」 자료 설명

- 녹차티백 등을 이용한 소독성분 제거 실험 및 직접 음용방법 안내

□ 추진실적

구 분	운영목표	운영횟수	참 여 인 원 (명)
			계	학생	시민
4분기	12회	19회	450	390	60
누 계	30회	69회	5,681	2,601	3,080

□ 결과분석

○ 초등학생 대상 참여 수업방식으로 진행하여 물의 중요성 및

실험을 통한 아리수의 우수성을 알려 막연한 불신해소

○ 특히, 아리수를 맛있게 마시기 위한 방법으로 녹차 티백 이용

잔류염소 제거 실험을 통해 아리수 음용문화 확산에 기여한 것으로

판단됨.  끝..