문서번호	정수과-127
결재일자	2015.1.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	소장
최재호		김영배	01/12 유성종
협조	정수시설과장		남효돈
	주무관		서영호

2014년 여과사 입도분포 조사결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1.

암사아리수정수센터

2014년 여과사 입도분포 조사결과

여과지 유지관리와 관련, 여과사 재질의 적정여부를 판단하기 위하여 연1회 주기적으로 실시하고 있는 ‘여과사 입도분포 조사’를 실시하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ. 목 적

○ 여과사 입도분포를 조사하여 여과사 재질의 기준 적합 여부, 경시변화 등을 파악하고 여과사 보충, 교체, 선별세척 등 문제점 개선에 활용하고자함

Ⅱ. 근 거

○ 본부 수질과-113호(2006.01.13.) 「여과수 탁도 유지관리 지침」

- 여과지별 사층두께 월1회, 여과사 오염도 반기 1회, 여과사 재질 적정

여부 등은 년1회 이상 주기적으로 확인

○ 본부 기술심사과-1762호(2007.11.28.) 「여과지 유지관리 기준 준수방안 검토」

- 여과층 입도분포는 모든지를 대상으로 매년 1회 이상 조사하되, 여과지의

수가 많을 경우 대표지를 선정하여 주기적으로 조사할 것

Ⅲ. 조사 개요

○ 대 상 : 총 6지

- 1정수장 : 4지(1계열 2지, 2계열 5지, 3계열 5지, 4계열 7지)

- 2정수장 : 2지(5지, 9지)

○ 방 법 : 한국상하수도협회에서 정한 시험방법인 KWWA F 100「수도용 모래여과 시험방법」

○ 항목 및 기준

- 조사 항목 : 유효경, 최대경, 최소경, 균등계수, L/De

- 관리 기준 : 상수도시설기준(환경부 2010, p381~385) 및 상수도시설유지매뉴얼(환경부 2007, p325~330)

구 분	유효경 (De)	최대경 (D99)	최소경 (D1)	균등계수 (D60/De)	L/De*
기 준	-	≤2.0 or 1%이하	≥0.3 or 1%이하	≤1.7	1,150이상

* 여과보조제를 사용하지 않고 여과수 탁도를 0.1 NTU 이하로 맞추어야 하는

경우 L/De비가 15% 증가된 값이 좋음

○ 여과사 입도 관련 항목

· 유효경(De) : 모래의 입도가적곡선에서 10% 통과입경

(여과사를 크기 순으로 나열했을 때 작은 입경으로부터 중량 10%되는 부분의 여과사 직경)

· 균등계수 : 모래의 입도가적곡선에서 60% 통과경과 10% 통과경의 비

(입경분포의 균일한 정도를 나타내는 지표로 1에 가까울수록 입경이 균일하며 모래층의

공극률이 커지고 탁질억류가능량은 증가함)

· 최대경 : 모래의 입도가적곡선에서 99% 통과입경

· 최소경 : 모래의 입도가적곡선에서 1% 통과입경

· L/De : 여과층 두께(L) ÷ 유효경(De)

Ⅳ. 조사 결과

○ 입도분포 조사결과,

- 조사 대상 6개 여과지 모두 균등계수 · 최소경는 관리기준을 만족하였으나 최대경 및 2mm이상 입경 비율은 관리기준을 초과하였음

- 역세척 시 여재 하층의 여과자갈이 여과모래에 혼입되어 최대경 기준을 초과시킨 것으로 보이며 하부집수장치와 관련된 집중분출이나 공기압 불균일 등이 혼입의 원인으로 판단됨

- 여과수 수질은 0.04~0.06 NTU로 양호하여 경제성 등을 고려하여 여과사 교체는 불필요함

- 여과자갈(2~5㎜)을 제외하면 최대경 및 2mm이상 입경 비율은 관리기준을 만족함(※ 관련 분석결과 : 별첨)

- 여과자갈의 혼입으로 일부여과지에서는 L/De 기준인 1,150에 미달하는 것으로 나타나 여과사층 보충을 통해 적정 사층높이

유지가 필요함

○ 대응 방안

- 기준이 초과된 여과지는 정수시설과에서 시행중인 ‘15년 여과지 하부집수장치 교체 공사에 우선 반영하도록 하며, 예산 등으로 반영이 어려운 경우 단계적으로 선별세척 실시

- 사층높이가 부족하여 L/De 기준에 만족하지 않는 여과지는 보사 시행

Ⅴ. 향후 계획

○ 여과지에 대하여 하부집수장치 교체 공사 반영 혹은 선별세척

실시하고 여과사층이 부족한 여과지는 여과사 보충(정수시설과)

※ 하부집수장치 교체공사를 실시할 경우 공사에 선별세척 작업이 포함됨

붙 임   1. 여과지 입도분석 결과표 1부

2. 여재 입도분포(암사_2014) 1부

3. KWWA F 100「수도용 모래여과 시험방법」 1부. 끝.