내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	서초구청장(건축과장)
(경유)
제목	업무 협의 회신【건축허가(증축)에 따른 저영향개발 협의(양재동 17-3외 3) 등 , 보완 통보】

1. 서초구청 건축과-804(2014.01.09.)호와 관련입니다.

2. 개발사업의 시행자 또는 사용승인 및 인·허가권자는 사업구역 내에서 빗물의 외부 유출이 최소화될 수 있도록 빗물분담량을 적용한 빗물관리시설 도입 등 저영향개발 계획 등을 수립하여 사전협의토록 「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」 제8조 및 제9조에 규정되어 있습니다.

3.‘서초구 양재동 17-7외 3’건축허가(증축) 신청에 따른 저영향개발 계획수립 자료에 대하여 아래와 같이 보완 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 보완 내용

1) 투수보도블록 상세 단면도 보완

- 투수블록 : 투수블록은 투수계수가 3등급(0.1~0.5mm/sec)이상의 제품을 사용하여야 함(서울시 투수블록포장 설계,시공 유지관리기준)

- 투수시트 : 받침안정층 또는 지반의 세립자가 기층(투수기층이나 혹은 투수 시멘트 안정처리기층)에 침투하여 투수력을 저하시키거나 침하유발을 막기 위한 목적으로 받침안정층 하부 및 기층 하부에 설치한다(투수 블록포장설계,시공유지관리기준)

2) 빗물관리시설 종류별 상세도면 누락(침투트랜치 및 침투통) 및 저영향개발사전협의 도면과의 불일치

3) 침투트랜치는 유입된 토사 등의 청소가 어려우므로 전,후에 침투통을 설치하고, 토사 등 유입을 방지하여야 함(서울특별시 빗물관리 기본계획-보완)

붙 임 : 저영향개발 사전협의 자료 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박세준		물재이용관리팀장	이웅희		물관리정책과장	대결 01/12 배광환
협조자
시행	물관리정책과-511	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동	/
전화	02-2133-3763	/전송	02-2133-1041	/		/	대시민공개