문서번호	시설관리과-732
결재일자	2015.1.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
장준원	문용욱	이자원		01/12 이상래
협 조	주무관		유준영
	주무관		배형진

2015년 기전설비 유지관리 계획

2015. 1.

강서수도사업소

(시설관리과)

작성자	시설관리과장:이자원(☏3146-3990) 기전팀장:문용욱(☏4015) 담당자:장준원(☏4016)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

2015년 기전설비 유지관리계획

가압장 및 배수지 기전설비에 대한 유지관리 계획을 수립하여 예방점검 및 정비를 사전 시행함으로써 최상의 설비상태를 유지하고 돌발사고 발생 시 신속한 복구체계 확립으로 안정된 아리수 공급에 기어코자 함.

Ⅰ. 일반현황

관련근거

❍ 환경부 제정 상수도 시설기준 및 운영 유지관리 지침 : 유지관리 일반

❍ 수도법 및 유량계 설치 및 유지관리에 관한 지침

❍ 전기사업법 제65조 : 전기설비에 대한 전기안전공사의 안전검사

❍ 전기사업법 제73조 제2항 : 전기안전관리업무 대행

❍ 공유재산 및 물품 관리법 : 배수지, 가압장 행정재산

인력구성 - 총 13명

			기전팀장
			문용욱
기전설비 담당자			수 리 반			제어센터 근무자
						A조	B조	C조		D조
공업7급 장준원 공업7급 유준영 공업8급 배형진			김용만, 박호권(제어실지원근무)			임호성 윤상진	최춘식 윤영희	홍재표 박호권		김봉수 정평환
기전설비 유지보수 관리			기전설비 점검 및 보수			기전설비 감시 및 제어

※ 인원(총13명) : 사무실 - 6명(수리반 2명 포함), 배수지근무 - 8명 (교대 7명, 지원근무 1명)

기전설비 현황

(단위 : 개소)

제 어 센 터	지 역 배수지	가압장(15개소)			유량계(34개소)			전식방지 시 설	CCTV
		저압 유인	저압 무인	증압 펌프	구역	중블록	배수지 가압장
1	9	1 (우장산)	4	10	4	11	19	40	13 (28대)

Ⅱ. 2014년 추진실적

예산사업 집행실적 - 총 9건, 사업비 1,375백만원

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 개 요	예산액 (백만원)	추진기간	추 진 실 적
				내 용	추진율(%)
우장산(배)가압장 기전설비 개량사업	수전전압변경 모터펌프 2대교체	653	’14.06.18~ ‘14.12.04	- 저압(380V) 수전 모터펌프(250HP) 2대	100
CCTV설비 구매 설치	적외선카메라 1대 NVR서버 1대	17	’14.05.19~ ‘14.06.20	- 적외선 카메라 1대 - NVR서버 1대	100
상수도관 전식방지 공사	정류기 4대 양극홀 12개소	452	’14.05.27~ ‘14.10.23	정류기 4대 양극공 12개소	100
전기설비 유지관리 용역(연간단가)	전기설비 유지 보수 1식	70	’14.04.01~ ‘14.12.31	- 배수지 및 가압장 전기설비 유지보수	100
기계설비 유지관리 용역(연간단가)	가압펌프 9대 분해정비	39	’14.04.01~ ‘15.03.31	- 가압펌프 3대 분해정비	75
유량계 유지관리 (연간단가)	유량계 33개소	39	’14.04.01~ ‘15.03.31	- 우장산(배)가압장 등 18개소 유량계 유지보수	75
자동제어설비 유지 관리 용역(연간단가)	배수지 9개소 가압장15개소	45	’14.04.01~ ‘15.03.31	- 배수지 및 가압장 자동제어설비 점검	75
전기안전관리 용역 (연간단가)	우장산, 민원센터	10	’13.02.01~ ’14.01.31	- 전기안전관리 용역 비용 정산	91
무인경비 용역 (연간단가)	목동배수지외 10개소	50	’14.03.15~ ’17.03.14	- 무인경비 용역 비용 정산	25

안전점검 및 점검결과 조치

❍ 점검 회수 : 254회

- 일상점검 240회, 월간점검 12회, 특별점검 2회(추석, 설 명절)

❍ 점검결과 조치 : 174건 정비

- 자체 수리반 인력 활용 정비 : 130건

▷ 신정가압장 토출압력계 신호분배기 교체 외 129건

- 자체 조치가 어려워 연간단가 업체 정비 : 44건

▷ 낙뢰피해방지 서어지 보호장치 설치 외 43건

Ⅲ. 2015년 주요업무 추진 계획

1		예산사업 추진 - 4건 783백만원(포괄예산 미포함)

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 개 요	사업비 (백만원)	사업기간
통합제어실 이전 및 환경정비	∙ 통합원격 감시·제어 및 영상 감시제어시스템 구축 ∙ 운영프로그램 및 통신장비시스템 구축 ∙ 항온·항습시스템 구축 및 제어실 내부 인테리어	620	’15.02.01~ ‘15.09.30
가압장·배수지 고화질 CCTV 설비 교체	∙ 고화질 CCTV 카메라 교체 17대 ∙ CCTV NVR 서버 교체 1대 ∙ 케이블 및 CCTV 부대설비 설치 1식	127	’15.02.01~ ‘15.06.30
노후 유량계 교체 및 신설	∙ 유량계(건식 1대, 습식 1대) 교체 2개소 ∙ 유량계 외함 교체 1개소	36	’15.02.01~ ‘15.06.30
전식방지 시설 공사	∙ 전식방지 시설 2개소	포괄예산	’15.03.01~ ‘15.12.31

세부추진계획

통합제어실 이전 및 환경정비

❍ 사업개요

- 통합원격 감시·제어 및 영상 감시제어시스템 구축 1식

- 운영프로그램 및 통신장비시스템 구축 1식

- 항온·항습시스템 구축 및 제어실 내부 인테리어 1식

❍ 사업기간 : ‘15. 2. 1 ~ 9. 30

❍ 사업효과 : 노후화된 제어실 시설개선으로 제어실 “효율적인 운영”과 근무자 “근무환경 개선”으로 안정된 아리수 공급

가압장·배수지 고화질 CCTV 설비 교체

❍ 사업개요 : 고화질 CCTV 카메라 교체 17대, 서버 교체 1대

❍ 사업기간 : ‘15. 2. 1 ～ 6. 30

❍ 사업효과 : CCTV 정비를 통한 안정된 보안시스템 구축으로 보안강화

노후 유량계 교체 및 신설

❍ 사업개요 : 노후 초음파 유량계 교체 2대, 외함 교체 1개소

❍ 사업기간 : ‘15. 2. 1 ～ 6. 30

❍ 사업효과 : 노후 유량계 교체로 정확한 유량 측정으로 유수율 향상

2		기전시설물 안전점검

기전시설물 안전점검

❍ 주요 점검내용

- 수․배전설비 운영 유지관리 상태

- 중앙 감시제어반, 현장 전송반 등 통신시스템 운영 유지관리 상태

- 모터펌프 예비기 교체운전 및 관리상태

- 모터펌프 등 주요 기기 절연, 접지, 성능 및 운전상태

- 소화설비 유지관리 상태 등

❍ 안전점검 방법

점검구분	실시방법	점 검 자	대상 시설물
일상점검	24시간 원격감시 및 필요시 순찰	기전팀	가압장, 배수지, 유량계, 전식시설 등 기전설비
주간점검	주 1회	기전팀	가압장, 배수지
월간점검	월 1회	기전팀 안전관리대행업체	가압장, 배수지, 유량계 기전설비(전식설비 3월, 9월)
정기검사	1년 1회	한국전기안전공사	저압 수․배전설비
수시점검	명절,해빙기, 하절기	기전팀	가압장, 배수지
특별점검	기전설비 순회점검	본부 시설관리과	가압장, 배수지, 유량계, 전식시설 등 기전설비

❍ 점검반 편성 운영

- 총괄반장 : 기전팀장

- 점 검 반 : 기전팀 직원 13명(배수지 근무자 8명–지원근무 포함)

❍ 점검결과 조치

- 경미한 사항 ： 자체 수리반 인력활용 조치

- 중대한 사항

•긴급사항 : 긴급 복구업체(년간단가업체)를 활용 신속 복구

•일반사항 : 예산사업 조치

3		기전 수리(순찰)반 인력 운영

수리반 운영

❍ 인력 현황 : 2명

❍ 평상 시

- 근무 형태 : 수리반 2명(3개구 순찰점검)

- 차량 운영 : 2대(서울80고6649 봉고Ⅲ밴, 80도4447 스타렉스) 사업소 배치

❍ 여름철 우기 시

- 수방기간 : 2015. 5. 15 ~ 10. 15

- 근무형태 개선 : 여름철 집중폭우(7월~8월)로 수방 2단계 근무 발령 시 제어센터 근무자 2명과 수리반 근무자 1명 순차적 보강 근무

- 차량운영 : 수방 2단계 근무 발령기간 긴급상황 발생 시 즉각적인 조치가 가능토록 휴일과 평일 우장산 제어센터에 차량(서울80고 6649 봉고Ⅲ밴) 배치

❍ 긴급상황 발생 시

- 기전시설물 긴급복구 체계 유지(근무구분 없음 : 기전팀 전 직원)

4		중앙제어실 운영 유지관리

시설현황

❍ 배수지 가압장 원격제어 및 감시 시스템 1식

❍ CCTV 감시 시스템 1식

❍ 유량계 관리 시스템 1식

근무 방법

❍ 근무자 8명 : 4조(2인 1조) 2교대 근무 8명(수리반 지원근무 포함)

❍ 연가, 교육 등 결원 발생시는 비번 대직근무

원격 감시 및 제어

❍ 배수지, 가압장,  유량계 등 기전설비에 대한 24시간 원격감시 및 제어

❍ 주요 감시 제어 내용

- 수위, 압력, 유량, 전압, 전류, 주파수 등

- 모터펌프 기동, 정지

주요 기기 운전

❍ 우장산가압장 모터펌프 기동반 교체 운전 : 월 2회

❍ 가·증압펌프장 모터펌프 교체 운전 : 월 2회

5		유량계 관리

유량계 현황 : 총 34대

❍ 구역유량계 : 4대

❍ 중블록유량계 : 11대

❍ 배수지, 가압(증압)펌프장 : 19대

유량계 관리

❍ 관리지침 : 유량계 설치 및 유지관리에 관한 지침

❍ 점검방법 : 월 1회 점검

❍ 정 밀 도 : ±1.5% 이내.  ※ 서울시 자체기준 ±0.5%

❍ 교정검사 주기 : 구역유량계 연2회, 중블록․가압장 및 배수지 유량계  연1회

❍ 유량계 유지관리 용역 시행

- 용역대상 : 28개소(중블록 11개소, 가압장․배수지 18개소)

- 용역기간 : '15. 4 ~ ‘16. 3(장기계속계약)

- 소요예산 : 18백만원

- 용역효과 : 유량계에 대한 교정검사 외에 정밀점검 및 유량계실 청소 등을 추가하는 통합적인 용역시행으로 유량계 설비 효율적 관리

6		전식방지 시설물 관리

전식방지 시설 : 40개소

관리지침 : 상수도관로 전기방식 시설물 설치 및 유지관리 기준

점검관리

❍ 시설물 점검

- 자체 정기점검 : 분기 1회

- 특별 점검 : 반기 1회 본부 및 사업소 합동점검

❍ 전위 측정

- 기준전위 : - 850mV ~ - 2,500mV

- 측정방법 : 방식전위 측정기로 기준전극과 관로사이 전위측정

- 측정주기 : 반기 1회 특별 점검 시

7		가압장․배수지 행정재산

가압장, 배수지 행정재산 관리

❍ 재산 현황

- 건물(총 6개동) : 배수지 3개동, 가압장 3개동

- 토지(총 15필지) : 배수지 12필지, 가압장 3필지

❍ 관리지침 : 공유재산 및 물품 관리법

❍ 관리방법

- 배수지, 가압장 가동시 행정재산으로 관리

- 용도폐지 시 일반재산으로 분류 행정지원과로 업무 이관

8		CCTV설비 유지관리

설치목적

❍ 외부인의 무단침입, 시설물 훼손, 시설물 운전상태, 화재 등 감시

설치현황 : 목동배수지외 12개소 총 28대

점검방법

❍ 상세점검 : 월 2회(CCTV 정상 가동상태 확인점검)

❍ 정밀점검 : 분기 1회(카메라 좌우/상하 동작, 화면확대 기능 시험)

9		무인경비 용역

시행목적

❍ 24시간 긴급출동  체제 구축으로 시설물 보호 및 안정적 아리수 공급

용역대상 : 11개소

❍ 배수지 : 8개소(목동, 신정, 신월, 화곡1차, 개봉, 성아, 온수, 오류)

❍ 가압장 : 3개소(신정, 개봉, 온수 )

주요 용역내용

❍ 출입자 관리 및 외부인 보안구역 침입시 즉시 출동 대처(25분내 출동)

❍ 보안요원의 월 2회 정기 순찰

❍ 방범시스템 정상 작동여부 및 출동경비 서비스 점검

소요예산 : 23,000천원/년(3년, 계약금액 51,245천원)

※ 용역업체 : 케이티텔레캅(주) 채종진(2014.03.15.~2017.03.14.)

10		전기안전관리 대행 용역

시행목적

❍ 저압 수배전설비의 안전 유지관리를 외부 전문업체 기술력과 장비를 활용 안정적으로 시행하여 전기사고 사전 예방

용역대상

❍ 우장산가압장(380V, 모터펌프 250HP×2대, 계약전력 : 223㎾)

※ 전기사업법 제73조 및 시행규칙 제40조 : 저압 75㎾이상 전기수용설비

주요 업무내용

❍ 저압수전설비의 공사, 유지, 운영에 관한 안전관리업무 수행

점검주기 : 1회/월(저압 및 고압300㎾미만 적용)

소요예산  : 6,600천원

11		안전 및 직무 교육

교육방향

❍ 시설물 안전운영 및 감시제어 등 유지관리

❍ 긴급상황 발생시 응급대처능력 제고로 기전사고 사전예방

교육내용

❍ 자체교육 : 월 1회(기전팀장)

❍ 근무기강 교육 : 분기별 1회(시설관리과장)

❍ 전문강사 초빙 유지관리기술 습득 교육 : 필요시(본부 및 자체)

❍ 특별교육 : 안전사고 발생 및 본부 지시에 의거 실시

12		기전설비 유지관리용 소모품 구매

구매목적

❍ 우리사업소 기전설비 유지관리에 필요한 각종 소모성 부품 및 자재를 적기에 구매·교체함으로써 안전사고 사전 예방 및 설비 효율적 관리

구매계획

❍ 구매주기 : 매 분기별 수요조사 결과에 따라 구매

※ 긴급 수리 및 정비로 인한 부품 필요시 수시 구매

❍ 소요예산 : 8,300천원

13		분야별 연간단가업체 운영

관련근거

❍ 가압장․배수지 운영관리 개선방안 통보(본부시설관리과-6416,2012.08.09.)

계약방법

❍ 입찰참가자격을 갖춘 업체로 전자공개수의계약

분야별 연간단가업체

❍ 기계, 전기, 유량계 및 자동제어설비 분야

기대효과

❍ 전문인력 및 장비를 통한 예방점검으로 안정적 설비 운영

❍ 긴급사고 발생 시 신속한 복구체계 구축으로 안정된 아리수 공급

14		긴급 복구업체 운영

운영목적

❍ 천재지변이나 각종 재해 또는 설비 고장시 해당 제작업체에 긴급 의뢰

복구하여 시민급수 불편을 최소화

긴급 복구업체 지정 : 총 12개업체

❍ 종류 : 모터펌프(배관), 밸브(전동조작기), 유량계, CCTV, 수위계, 전식

❍ 업체 : 하지공업(주) 등 12개 업체 “따로붙임”

❍ 지정기간 : 2015. 1. 1 ~ 2015. 12. 31

운영방법

❍ 분야별 긴급 복구업체(복구장비 및 예비자재 확보)를 지정하여 비상연락망 구축

❍ 기전설비 긴급상황 및 돌발사고 발생 시 긴급 복구 업체를 활용하여 신속하게 복구 후 사후 정산

15		기전시설물 대장 관리

관리방법

❍ 기전시설물 개량· 신설공사 시 관리대장 및 GIS 자료 수정

❍ 통합인사 시 위기관리매뉴얼 담당자 수정

따로붙임 : 1. 기전시설물 현황 5부.

2. 기전분야 긴급복구업체 지정현황 1부. 끝.