문서번호	급수계획과-234
결재일자	2015.1.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수계획과장	급수부장
김원수		박기범	01/12 이규상
협조

『고층아파트 직결급수 도입 관련』

수도사업소 회의 개최결과 보고

2015. 1

급 수 부

(급수계획과)

『고층아파트 직결급수 도입 관련』

수도사업소 회의 개최결과 보고

고층아파트 직결급수 도입을 위한 가압직결급수 적용기준(안) 등에 대해 수도사업소 관계자 회의를 개최하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ		개 요

❍ 일   시 : ’15. 1. 6(화) 14:00~17:00

❍ 장   소 : 본부 4층 회의실

❍ 참석자 : 총 23명

수도사업소	참 석 자	비 고
중 부	주무관(이병운, 선우요섭, 조규환)
서 부	급수운영과장(장종옥), 주무관(김찬모, 양현석)
동 부	주무관(김태형, 최재영)
북 부	급수운영과장(김수영), 주무관(박영률, 김창열)
강 서	급수운영과장(조면행) 주무관(강은영, 이일재)
남 부	급수운영과장(장시명), 주무관(고신석, 안중건)
강 남	급수운영과장(최임봉), 주무관(윤복철, 김생수)
강 동	시설관리과장(이계환), 주무관(이경재, 김철영)

Ⅱ		주 제

❍ 고층아파트 가압직결급수 대상 및 효율적 추진에 대한 의견

❍ 가압직결급수 적용기준(안) 등에 대한 의견

- 급수조건(배수관 수압, 급수관 유속, 배·급수관 구경) 및 도입 아파트 규모(층수, 세대수) 등

❍ 직결급수 시 지하저수조 최적 유지관리 방안

- 비상 시 지하저수조 사용 가능토록 유지관리 방안 등

❍ 고층아파트 가압직결급수 도입에 따른 민원발생 최소화 방안

- 가압직결급수 시 유의사항 및 사전조치사항 등

Ⅲ		회의결과 주요 내용

〈 가압직결급수 시 안정급수 확보 관련 〉

◦ 저수압 지역에 위치한 아파트를 직결로 전환할 경우 인접 건물에서 소출수 현상이 우려되므로 지역특성 고려

◦ 누수, 시설물정비 등으로 단수 발생 시 수돗물 공급방안 마련 필요

◦ 저수조 청소를 현행 6개월 이내 주기적으로 시행하고 있으나 저수조

미사용 시에는 필요 시 청소 후 사용 가능토록 환경부와 협의 추진 필요

〈 순간최대급수량 산정식 및 급수관 유속 관련 〉

◦ 가압직결급수 가이드라인에서 제시하고 있는 아파트 세대수에 따른 순간최대급수량 및 급수관 유속 간의 산정 적용예시 마련

◇ 순간최대급수량 Q=19×N0.67

(Q : 순간최대급수량 (L/min)  N : 세대수)

◇ 급수관 유속 V=Q/A

(V : 급수관 유속(m/s)  A : 급수관 단면적)

◦ 산정치와 실측치 비교분석하여 안전율에 대한 데이터 확보

Ⅳ		수도사업소 의견

○ 중부수도사업소

▶ 직결 도입 후 미사용 저수조의 청소 사항 검토

▶ 직결전환 시 세대별 감압밸브를 적정 위치에 설치

○ 서부수도사업소

▶  신축 건물 급수 협의 시 직결급수 협의조건 마련

▶  기존 아파트 직결급수 홍보 방안 마련 필요

○ 동부수도사업소

▶ 가압직결급수 시 장기적으로 가압직결급수 공사비 지원방안 검토 필요

○ 북부수도사업소

▶ 배수관의 누수 등 사고 발생 시 단수 발생 가능성을 감안하여 복선화 필요

○ 강서수도사업소

▶ 가압직결급수 적용 아파트 기준 중 400세대에 대해 검토 필요

▶ 단수시 비상대책 필요

○ 남부수도사업소

▶ 사업의 효율성과 실적 제고를 위하여 옥내배관 지원사업처럼 지원 검토 필요

▶ 직결 아파트 주변 배수관 구경, 인입관 구경의 적정성 여부 검토

▶ 미사용 저수조에 대한 청소주기, 방법 등 검토

○ 강남수도사업소

▶ 가압직결급수로 인한 단수 발생 시 대처할 수 있는 수단 필요(사업소에 아리수 물병 비치장소 확보 및 공급 방안 등)

○ 강동수도사업소

▶ 대규모 아파트 밀집지역에서 동시 다발적으로 가압직결 급수 시행시 소출수 발생 우려

▶ 아파트는 주계량기로만 검침하므로 직결급수 후 수돗물 소량 사용시간대는 미계측 가능성이 있으므로 검토 필요

Ⅴ		향후계획

○ 직결급수 시범사업(2개 단지) 아파트 주민의 음용여부, 만족도 등 사업효과 분석

○ 신규 아파트 가압직결급수 협의조건 마련

○ “고층아파트 직결급수 도입“ 홍보 마련  .끝.