문서번호	배수과-256
결재일자	2015.1.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	배수과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
김진성	이임섭	이규상		01/14 고인석
협 조
	생산부장		박용철
	시설안전부장		강신재

삼성․봉은배수지 통수 추진계획 보고

2015.  1.

	상수도사업본부 (급 수 부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 ■ 환경 ■ 재해 ■
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 ■ 노동인지 ■ 균형인지 ■
				홍보 ■ 취약계층 ■ 성인지 ■ 빗물순환 ■
				장애인 ■ 디자인 ■ 갈등발생 가능성 ■
				유지관리 비용 ■ 바른 우리말 ■ 인권 ■				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 ■ 기자설명회 ■ 현장설명회 ■ 기획보도 ■
				기고문 ■ 기타 ■ ( ) 없음 ■

삼성․봉은배수지 통수 추진계획 보고

건설이 완료된 삼성․봉은 배수지의 급수구역 분리가 완료되어 감에 따라 세부 통수계획을 검토․추진하고자 함

□ 삼성․봉은배수지 개요

❍ 시설규모 : 4.2만톤(삼성 3만톤, 봉은 1.2만톤)

❍ 공사기간 : 2010. 4월 ~ 2013. 6월

❍ 급수지역 : 강남구 삼성동 등 14개동 96천세대

- 공 급 량 : 12.6만톤/일(삼성 : 7.4만톤/일, 봉은 : 5.2만톤/일)

❍ 급수방법(저지대, 고지대 급수구역 이원화)

- 삼성배수지 : 표고 35m 미만 급수지역은 자연유하로 공급

- 봉은배수지 : 표고 35m 이상 급수지역은 통합펌프로 가압 공급

❍ 삼성․봉은배수지 공급계통도(급수방법)

삼성배수지

V=30,000㎥

H.W.L : 67m

봉은배수지

V=12,000㎥

H.W.L : 40m

암사정수장

고양정( H=91m )

증압펌프장

7개소 폐쇄

저지대

통합펌프장

h=67m

h=35m 미만

P

h=35m 이상

반포, 방배배수지

(암사 고양정 계통)

고지대

당초 암사 직송구역

P

P

P

P

P

P

P

H = 표고(34m) + 양정(57m)

□ 그간 추진사항

❍ ’13. 6.~ 8. : 배수지 담수 및 세척

❍ ’13. 9.~’14.12. : 삼성/봉은구역 블록 고립

- 블록고립 배관부설 11.4km 완료, 11개 블록 고립 완료

❍ ’14.12. : 본청 감사 시 “배수지 미운영” 지적

□ 현황 및 문제점

❍ 삼성배수지 급수구역과 봉은배수지 급수구역이 혼합되지 않도록 각각 급수구역 블록을 고립하여야 하며,

❍ 이를 위한 관망 정비(11.4㎞)가  ’14.12.13. 지하철 9호선 통과구간(∅400㎜, 180m)의 배관부설이 마무리됨에 따라 완료됨

❍ 봉은배수지의 경우 통수 시 수압변동(3.3→6.6kg/㎠)과 유속변동(0.6→0.77m/s)으로 학동로 기존 관로(∅1000㎜, 1.8km)의 내부 슬라임 탈락으로 적수발생이 우려됨

구 분	표 시
삼성배수지
봉은배수지
증암펌프	• 7개소

삼성, 봉은배수지 급수구역

지하철 915공구

공사구간

삼성․봉은배수지

급수구역 분리

□ 통수대책 검토

❍ 봉은배수지 통수 방안 검토

- 학동로 기존관(∅1000㎜, 1.8㎞) 퇴수밸브 활용 세척

- 세척시간 동안 무단수 급수를 위해 주변 관로 순환관망 구축

․ 관 연결 : 3개소(∅600/200, ∅600/300, ∅400/300㎜, L=8m 내외)

․ 퇴수밸브 설치 : 5개소(∅1000/400, ∅1000/200 등)

․ 소요예산 : 330백만원(관 연결 190, 퇴수밸브 설치 140백만원)

* 2015년 노후 송배수관정비사업비 활용

- 기 고립 블록 환원 조치(밸브 230개소 조절)

․ 삼성, 봉은구역 블록고립을 위한 잠금밸브 ⇒ 환원조치 : 140개소

․ 수계전환을 위한 밸브 조절(개 ⇒ 폐) : 90개소

※ 외부 전문가 자문회의 거쳐 적정성 검토 후 시행

❍ 중점 추진 사항(리스크 해소 대책)

- (기존관 세척, 수계전환 단계) 현장 실증 테스트 실시로 수압, 수질 변동사항 파악 → 적수 방지, 소출수 예방

▶ 봉은 급수구역내 기존 증압펌프 7개소 유입, 유출압력 조사(평시, 전환시)

▶ 급수구역내 관말지역, 정체수 발생지역 등 수질취약지역(10개소) 현장조사

- (통수 공급 단계) 급격한 수압 상승이 없도록 배수지 펌프(인버터 방식) 단계별 작동 → 적수 방지, 취약관로 누수 예방

▶ 단계별 펌프 압력 상승 공급(3.3→6.6kg/㎠) : 적수, 취약관로 누수 방지

▶ 단계별 순차적 통수(7단계 구역 설정) : 안정적 급수 운영

□ 통수 추진계획

① 관로연결 및 퇴수밸브 설치	→	② 고립블록 환원, 수계 전환	→	③ 공급관로 세척작업	→	④ 봉은배수지 통합펌프 시운전	→	⑤ 봉은배수지 최종 통수
20일		13일		10일		10일		’15. 3.

※ 삼성배수지 통수 : 봉은배수지 통수 직후 ’15. 3월 예정

□ 자문회의 개최 계획

❍ 일  시 : ’15. 1. 19(월) 14:00

❍ 장  소 : 본부 4층 회의실

❍ 안  건

- 봉은배수지 통수 방안 검토(관망, 펌프 운전)

※ 수서배수지 통수 계획 적정성 검토 자문 포함

❍ 참석자

- 내부위원 : 부본부장, 급수부장, 생산부장, 시설안전부장, 강남수도사업소 급수운영과장

- 외부위원

소 속	직 책	성 명	비 고
서울시립대학교 (환경공학과)	교 수	구 자 용	상수도 분야
한국산업기술대학교 (기계공학과)	교 수	김 경 엽	펌프 분야
수자원기술㈜	부사장	윤 석 우	(전) 시설안전부장
동일기술공사	전 무	이 상 철	상하수도 기술사
터보엔에스㈜	대 표	권 명 래	펌프 분야

- 설계용역업체 : 한국종합기술 김정헌 상무 외 관계자

□ 행정사항

❍ 외부위원 자문비 지출

- 소요예산 : 75만원(5명×15만원)

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비(사무관리).  끝.