문서번호	시설관리과-1104
결재일자	2015.1.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	서부수도사업소장
김종훈	이상연	박길영	01/14 김홍기

2015년

유량계 설비 유지관리 계획

2015. 1.

서 부 수 도 사 업 소

시 설 관 리 과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2015년 유량계 설비 유지관리 계획

유량계 설비에 대한 전문업체 점검 및 교정검사등 체계적인 관리를 위해 「2015년도 유량계 유지보수 용역」을 시행하고, 자체 점검 및 비교측정 등을 실시하여 유량계설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

관련규정

❍ 국가표준기본법 제3조, 제14                ---------------------   2010.04.05

- 유량계 교정의 정의, 국가교정제도의 확립

❍ 수도법 시행규칙 제19조 및 제2항             ---------------------    2010.11.29

- 유량계 교정검사 주기 : 년 1회 이상

- 유량계 허용오차 범위 ± 2% 이내

❍ 환경부 “유량계 설치 및 유지관리에 관한 지침”  --------------------    2009.01.10

- 유량계 교정검사 주기(년1회), 교정의 일반수칙

- 유량계 허용오차 범위 ± 2% 이내

❍ 서울시 “유량계 업무처리 지침 개정(본부장 방침)” --------------------    2014.09.01

- 유량계 허용오차(±1.5% 이내), 교정검사 주기(구역 년 2회, 중블록 년1회)

- 유량계 및 유량감시시스템 유지관리 방법 등

유량계 현황

용도별 종류별	합 계	구 역	중블록	가압장	배수지	기타
합 계	76	7	19	31	9	10
초음파 및 터빈	76	7	19	31	9	10

※ 【별첨1】 유량계 현황 참조 - 기타 : 운휴1, 미개통1, 참고용8

유량감시시스템 : 1식

❍ 실시간 공급량 관리 : 일, 주간, 월간, 년간

업무범위

❍ 본부

- 교정검사

· 구역유량계 년2회, 중블록/휴대용 유량계 년1회

- 시설점검 : 유량계시설물(유량계실, 전송반, 유량감시시스템) 월1회

- 수도사업소 유량계 유지관리 실태 점검(연2회, 상․하반기)

※ 경영평가(유량계 분야) 및 유수율 추진실적 평가에 반영

- 수도사업소 교정검사(구역유량계)요청시 검토 후 수시교정검사 실시

❍ 사업소(시설관리과)

- 자체 유량계 유지관리계획 수립 및 시행

- 본부 유지관리용역 감독 : 정기점검 및 교정검사 입회

- 중블록 유량계설비 정기점검 : 월 1회

- 가압장, 배수지 유량계설비 정기점검 및 교정검사 시행

․ 정기점검 : 월 1회, 교정검사 년 1회

2015년 업무 추진계획

❍ 2015년 유량계 유지보수 용역 시행

- 대상 : 초음파유량계 69개(중블록유량계, 가압장·배수지유량계, 기타유량계)

- 교정검사 : 가압장, 배수지유량계 40개

- 점검 및 청소 : 중블록유량계(19개), 가압장, 배수지유량계(40개), 기타(10개)

- 추진방법 : 국가표준기본법 시행령 제12조에 의한 국가공인교정기관에 용역발주

- 소요예산 : 60백만원(추정)

※ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 가압장·배수지등 시설물유지관리,

수선유지교체비, 기타교체비(유량계유지보수)

❍ 유량계 설비 점검(자체 점검)

- 정기점검 : 월1회(담당자 및 수리반)

- 수시점검 : 계측이상발생등 기타 필요시(담당자)

- 특별점검 : 태풍, 호우등 재해발생시

❍ 유량계 관련설비 고장수리등

- 고장유량계 발생시 즉시 수리 또는 교체, 유량감시시스템 개선등

- 소요예산 : 25백만원

※ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 가압장·배수지등 시설물유지관리,

수선유지교체비, 기타교체비(유량계유지보수)

❍ 유량감시시스템 활용 공급량 분석

- 일일 심야최소유량 감시

- 주간 공급량 분석

- 월간 구역유량 및 가압장 공급량 분석

❍ 휴대용유량계를 활용한 자체 비교측정 실시

- 가압장, 배수지 유량계 분기별 2개소 이상 자체 비교측정 실시

별 첨  유량계 현황 1부.  끝.