문서번호	슬러지재활용과-83
결재일자	2015.1.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	난지물재생센터소장
홍징의		김웅남	01/14 가길현
협조

슬러지2처리장 소화가스 저장탱크 점검결과 보고

2015. 1.

난지물재생센터

슬러지2처리장 소화가스 저장탱크 점검결과 보고

장기간 사용으로 노후화된 슬러지2처리장 가스저장탱크내 소화가스 누출과

관련 정밀점검을 실시 하고 결과를 보고드림

현  황

구분	설치년도	수 량	용 량	규 격	비 고
# 1처리장	1994	2기	6,000㎥	D26M× H18M	1호 : ‘10년 교체 2호 : ‘09년 교체
# 2처리장	1997	1기	3,900㎥	D21M× H15M	금회 점검대상

점검대상

○ 점검대상 : #2처리장 소화가스 저장탱크

○ 설치년도 : 1997년

○ 사용가스 : 메탄가스

○ 수    량 : 3,900㎥ × 1

○ 형    식 : 건식 입형정치식

○ 크    기 : D 21,000mm × H 15,000mm

○ 재    질 : SS400 (일반구조용 압연강재 KSD 3503)

○ 사용압력 : 150mmAq

점검기간 및 내용

○ 점검기간 : 2014.12.29 ⇒ 2015.01.07

○ 점검인원 : 센터 담당자(홍징의,황영주), 외부전문업체(4명)

○ 점검내용 : 가스저장탱크(GAS HOLDER) 내부점검

▸ 기밀시험

▸ 파손검사

▸ 방치시험

▸ 주변기기 기밀검사

▸ 바란싱 시험

▸ 기타 안전을 위한 사항 및 정상적인 기능을 위한 점검

점검방법

○ 파손검사

▸ 시험 종류 : 무부하 시험

▸ 시험 방법 : 점검 등, 가스 측정기

▸ 점검 방법 : TANK 내부의 메탄가스를 완전 제거한 후 점검 요원이 TANK

내부로 들어가 파손부위를 점검

○ 주변기기 기밀검사

▸ 시험 종류 : 무부하 시험

▸ 시험 방법 : 가스측정기, 비눗물

▸ 점검 방법 : TANK 내부에 메탄가스 충진 한 후 밸브의 작동 유무와 플랜지

부위의 가스누출을 점검

점검결과

○ 2처리장 가스저장탱크는 설비의 노후화로 인해 피스톤테크가 고장난 상태로 휨 현상이 발생하여 기울어지면서, 실-라바가 훼손된 상태임

점 검 목 록		점 검 결 과	비 고
바닥면 (BOTTOM)		양 호
벽면 (SHELL)		양 호
SEAL RUBBER		파 손	교 체
PISTION DECK		부분파손	부분교체
수평 유지 장치	SHEAVE	양 호
	WIRE	양 호
	절연유	양 호
외부도장		양 호
DRAIN POT		양 호
용량지시계		양 호
압력장치		양 호
레벨지시계		양 호
천정(ROOF)		양 호
천정(ROOF) SKY WINDOW		양 호

조치의견

○ 가스홀더 고장 확인후 가스공급 배관라인을 소화가스 사용시설(건조시설)로 직접연결(BY PASS) 하였으며, 소화가스 외부유출로 안한 악취를 방지코자 가스 저장탱크 유입밸브를 차단 조치하였음.

○ 소규모수선비를 활용 조속히 정비하여 소화가스 시설 운용에 만전을 기하고자 함

추진계획

○ 소요예산 : 250백만원

▸ 예산과목 : 난지물재생센터 운영관리, 난지물재생센터 오니처리 유지보수,시설비(소규모수선)

○ 발주방법 : 제한경쟁입찰(지역 및 실적)

○ 입찰참가자격

▸건설산업기본법 제9조에 의한 상•하수도설비공사업(전문건설업) 등록업체로 입찰공고일 기준 최근 10년 이내 검사가 완료 된 철제 가스저장탱크(가스홀더) 2,000㎥ 이상 신설 또는 보수공사의 실적이 있어야 하며, 입찰일(낙찰자는 계약체결일까지) 현재 주된 사무소가 서울특별시 또는 경기도 안에 위치하여야 함.

○ 추진일정

▸ 2015. 1 : 예산수시배정 요청 및 발주

▸ 2015. 2 : 계약 및 공사시행

▸ 2015. 4 : 준공. 끝.