문서번호	행정지원과-664
결재일자	2015.1.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		강동수도사업소장
임승용	권혁명	장성만		01/14 원응연
협 조

2015년 강동수도사업소 자체 소방계획

2015. 1

강동수도사업소

(행정지원과)

2015년 강동수도사업소 자체 소방계획

우리사업소 청사 방화관리에 관하여 자위대 편성 등 필요한 사항을 정하고, 화재로부터 인명과 재산을 보호할 수 있도록『화재발생시 행동요령』등 제도적 장치를 마련코자 함.

Ⅰ		개 요

관련근거

○ 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제24조 및 제53조

○ 공공기관의 방화관리에 관한규정(대통령령제22417호)

방화관리구역 : 강동수도사업소 청사

※ 각 배수지 시설은 자체계획 수립추진

적 용 범 위

○ 청사 내 모든 건물, 전기, 기계, 가스 등 시설물

○ 청사에 근무하는 직원 및 용역업체, 외부 입주업체의 상시근무자 등.

Ⅱ		주요설비현황 및 기능

건    물

구 분	위 치	대 지	건 물	비 고
청사	서울특별시 강동구 성내동길51	3,966.7㎡	3,344.67㎡	본관 : 2,750.42㎡ 별관 : 594.25㎡

위험물 및 가스설비 현황

시 설 명	위 치	위험물 및 가스			소방시설
		류 별	품 명	수 량
LNG 정압실	보건소 쪽 청사벽면	가스	LNG	1기

소방 설비 및 기능

○ 소화설비-물 그 밖의 소화 약제를 사용하여 소화를 행하는 기계․ 기구 또는 설비

설 비 명	수 량	기 능	비 고
옥내소화전	8	옥내에 설치된 것으로 화재시 옥내에서 인력으로 소화
소화용수설비	1	화재시 소방차에 상수도 용수를 공급하기 위한 설비
하론소화기 (3kg)	1	물에 의해 소화가 안 되는 전기 및 통신장비 등을 하론가스로 질식소화
연결 송수관	5	화재시 소방차를 이용 건물 외부에서 옥내 소화설비에 용수를 공급하기 위한 연결송수설비
분말 소화기 (3.3kg)	42	초기 화재시 화재발생 인접에서 인력으로 소화
CO2 소화기	2	CO2를 높은 압력으로 압축 액화시킨 것으로 물을 뿌리면 안 되는 화재에 사용하는 소화기
자동확산 소화기	6	밀폐 또는 반 밀폐된 장소에 고정시켜 자동으로 소화약제가 확산하여 소화하는 용구

○ 소화활동설비 - 화재의 진압에 필요한 제연, 연소방지에 필요한 설비

시 설 명	수 량	기 능	비 고
방 화 문	16	화재시 화재구역 내에서만 화재가 진행되고, 화재안전구역의 화염을 차단하여 인명을 보호하는 시설

○ 경보설비 - 화재발생을 통보하는 기계․기구 또는 설비

시 설 명	수 량	기 능	비 고
자동 화재 탐지 설비 감지기(회로수)	72	화재 발생시 초기단계에서 발생하는 열 또는 연기를 자동적으로 검출하여 건물 내의 관계자에게 발화 장소를 표시하여 주는 동시에 경보를 발하는 설비
비상방송설비	1	비상시 방송할 수 있도록 설비된 시설
비상 경보벨	7	비상시 경보 음향을 낼 수 있는 기기

○ 피난설비-화재가 발생한 때에 피난하기 위하여 사용되는 기구, 표지판 등

시 설 명	수 량	기 능	비 고
유도안내 등	31	화재시 비상구 대피유도 안내표시 시설
줄 사다리	4	화재시 대피용구
완 강 기	1	화재시나 응급상황시 대피하는 용구
피난계단	1	관련법규에 의거 건물에 설치하는 비상대피 계단
일반계단	2	건물에 설치된 일반계단

Ⅲ		세부 추진 계획

방화관리자 선임

○ 방화관리자 : 행정지원과장

○ 권     한 : 청사 방화관리 업무와 관련 직원 지휘 통솔

○ 임     무

- 소방계획서 작성, 자위소방대 조직

- 피난시설 및 방화시설 유지관리

- 소방훈련, 교육, 화기취급의 지도․감독 등

분임 방화책임자 지정

○ 목    적 : 효과적인 방화관리 업무 수행

○ 대    상 : 부서별 사무실

○ 분임방화책임자 : 각과 과장

○ 임    무

- 각 과내 화재예방 및 안전점검

- 화기책임자에 대한 지도감독

- 방화상 필요한 문제점 도출 시정요구

- 기타 방화관리자를 대행하여 각 과내 방화전반에 관한 사항 총괄

자위소방대 조직

○ 관련근거 : 공공기관의 방화관리에 관한 규정 제12조

○ 조    직

- 대장·부대장을 각 1인씩 둔다.

- 당해 기관에 근무하는 모든 인원으로 구성한다.

- 자위소방대는 지휘반, 진압반, 구조구급반 및 대피유도반으로 구성한다.

○ 임    무

- 대장은 자위소방대를 총괄·지휘·운용한다.

- 부대장은 대장을 보좌하고, 대장이 부득이한 사유로 임무를 수행할 수 없는 때에는 그 임무를 대행한다.

- 지휘반은 대장의 지휘를 받아 다른 반의 임무를 조정하고, 화재진압 등에 관한 훈련계획을 수립·시행한다.

- 진압반은 대장과 지휘반의 지휘를 받아 화재를 진압한다.

- 구조구급반은 대장과 지휘반의 지휘를 받아 인명구조 및 부상자 응급처치를 수행한다.

- 대피유도반은 대장과 지휘반의 지휘를 받아 근무자 등을 안전한 장소로 대피하도록 유도한다.

[주 간 (근무시간)]

				대 장
				소 장
				부대장
				행정지원과장
지휘반 (행정지원과)			진압반 (시설관리과) (현장민원과)					구조구급반 (급수운영과)				대피유도반 (요금과)
행정관리팀장			시설관리과장 현장민원과장					급수운영과장				요금과장
- 임무조정 - 훈련계획수립			- 화재진압 초동대응					- 인명구조 - 응급처치				- 대피유도 - 환자후송

[공․휴일 및 야간]

			화기책임자
			당직사령
통보연락팀						소 화 팀
당직원						당직원

소방훈련 및 교육

○ 관련근거 : 공공기관의 방화관리에 관한 규정 제14조

○ 훈련내용

- 모든 인원에 대하여 연 2회 이상 소방훈련 및 교육 실시

- 2회 중 1회 이상은 소방관서와 합동 소방훈련 실시(11월중)

- 소화·화재통보·피난 등의 요령에 관한 사항을 포함 실시

○ 연간 소방훈련 계획 세부내역

훈련 종류	교육훈련 내용	일 정												대상	장소	훈련 방법	비고
		1분기			2분기			3분기			4분기
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
기초 훈련	･ 소화기, 소화전 소화설비 사용 방법					◦								전직원	강당	이론 실습
부분 훈련	･ 통보, 연락, 소화, 피난유도, 응급구조, 소방대유도등을 개별적으로 익히는 훈련													“	청사	이론 실습	필요시
종합 훈련	･ 조직적인 훈련											◦		“	청사	실습	합동 훈련
예방 교육	･ 담뱃불화재 ･ 가스화재 ･ 전기화재 ･ 유류화재											◦		“	강당	이론	기초 훈련과 병행

소방점검

○ 관련근거 : 공공기관의 방화관리에 관한 규정 제15조

○ 점검내용

구 분	점검일자	점검방법(점검자)	기 타
자체점검	월 1회	자체점검(방화관리자)
작동기능점검	년 1회	작동기능점검(소방시설관리업자)
종합정밀점검	년 1회	종합정밀점검(소방시설관리업자)

- 자체점검을 실시한 경우에는 점검결과를 2년간 자체보관

- 작동기능점검을 실시한후 관할소방관서에 신고(2015.1.31.까지)

- 종합정밀점검을 실시한 경우에는 30일 이내에 점검결과를 관할 소방서에 제출

화재예방을 위한 준수사항 실천

○ 방화 순찰

- 순찰대상 : 화재발생 및 위험이 예상되는 청사 내 구역(본관, 별관)

- 순찰코스 : 본관[①옥상층→②4층→③3층→④2층→⑤1층→⑥지하층]

- 순찰요령 : 매일 야간4회 순찰하고 특이사항 발견 즉시 시정 또는 보고하여 완전 조치토록 하며, 일지에 기록 ․ 유지관리

○ 평소 비상 대피통로(계단, 복도, 옥상출입문 등) 확인, 유사시 탈출에 지장 없도록 숙지

○ 소화기 정위치 및 충약 여부 등 유지관리 철저(충약․배치․관리⇒행정지원과)

○ 화기사용 제한

- 전기히터, 석유난로 등 개인 보조 난방기구 사용 원칙적 제한

- 휴일 등 부득이 한 경우, 방화관리자(행정지원과장) 승인 득한 후 사용

- 화기사용 승인시 사용목적, 방법 등 면밀히 검토하여 위험하다고 인정 되는 경우에는 그 화기 사용을 제한

○ 기타 준수요구 사항

- 실내에서 휴대용 가스레인지와 전열기 등 사용 금지

- 최종 퇴청 자는 반드시 전등 소등과 모든 전원 차단 한다.

- 비상출입구, 소화전, 환풍시설 등에 물건 적치 금지

- 실내에 가연성 물질(가스, 유류, 페인트 등) 적치 금지

- 임의 전기배선 및 대용량 장비 무단 사용 금지

- 비상사태 발생에 대비하여 비상연락 체계 구축

○ 통제구역 지정․운영 : 관계자외 출입 금지

- 지정대상 : 전기실, 기관실, 통신실 중앙제어실 등

지 정 구 분	구 역 명 칭	통 제 및 제 한 경 고 내 용
통 제 구 역	전기실	관계자외 출입금지
	기관실	관계자외 출입금지
	통신실	관계자외 출입금지
	중앙제어실	관계자외 출입금지

Ⅳ		화재발생시 행동요령

행동요령

○ 화재의 발생사실을 최초로 목격하는 자는 119신고, 구내전파, 초기

소화 등의 초동조치 시행

○ 화재발생 사실이 청사 내 전파되면 평소 편성 운영 중인 자위소방대의

팀 또는 반별로 개별임무를 즉각 수행

소화활동

[주간․평상시]

○ 1차진압 (발화초기)

- 화재를 최초로 발견한 사람은 층 내 비치용 소화기를 이용 진화작업

○ 2차진압 (발화 2분이내)

- 화재발생 동일 층 내 부서 직원은 소화전․소화기 등 이용하여 현장으로 달려가 진화작업에 임한다.

○ 3차진압 (자체 소방조직 활용)

- 1․2차 진압 실패시 평소 편성된 자체 소방조직 팀별임무 즉각 수행

- 소방차와 소방대원 도착할 때까지 화재 확산 최대한 지연

- 소방대원 도착 즉시 진화작업 가능하도록 협조

[야간 및 공휴일]

○ 1차진압

- 화재를 발견한 근무자는 즉시 소화기 및 소화전 이용하여 1차진압 실시

○ 2차진압

- 당직사령은 당․숙직 근무인원과 함께 현장에 출동, 소화전 및 소화기로 진화작업

○ 3차진압(자체 소방조직활용)

- 1․2차 진압실패지 즉시 소방관서에 연락, 소방대원과 합동으로 진화작업 실시

지휘소 설치운영

○ 화재발생시 종합상황실(당직실)에 지휘소 설치 운영

○ 지휘계통에 의한 상황 보고

○ 화재현장에 불필요한 인원의 접근 통제

○ 소방차 진입로 확보 및 옥외소화전 활용을 위한 장애물 정리

주요문서 및 물자 반출

○ 비상반출계획에 따라 주요문서 및 물자를 화재 현장으로부터 안전한 곳으로 반출(1층 또는 옥외 일정한 장소)

○ 건물외부 및 주요반출 물자 등 도난방지 등을 위한 출입자 통제

응급복구

○ 불씨에 의한 재 발화 방지 및 통행로 정리

○ 전기, 전화, 수도시설 등 파괴된 시설물 정리 및 긴급 복구 작업

Ⅴ		행정사항

○ 본 계획은 사업소 청사 방화관리업무 전반에 대하여 필요한 사항을 규정하고 있으므로 직원은 내용을 반드시 숙지하고 이행할 의무를 가짐.

○ 방화관리자는 방화업무에 관한 그의 지휘 또는 지시를 위반하여 화재의 위험이 있다고 판단될 경우에는 그 시설물에 대하여 강제 수거, 단전, 단수 등 일련의 조치를 취할 수 있음.

○ 각 과장은 분임방화책임자로서 사무실(부속시설 포함)내에서 화기,전열기

등의 사용 제한 등 필요한 조치를 취하여야 함.

○ 상황변동에 따라 본계획을 변경코자 할 때에는 방화관리자가 수정․보완하고

필요시 그 내용을 관련부서에 즉시 통보함.

○ 본 계획은 별도 계획수립시까지 유효함.

붙임 : 화재발생시 행동요령 1부.(당직실 비치용)   끝