함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	전력사용 및 생산량 현황보고(2014년 12월분)

1. 우리 센터의 2014년 12월분 전력사용 및 수돗물 생산량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 전력사용 및 생산량 현황

구 분	암사아리수정수센터				증 ․ 감 원인 분석
	동력비 (원)	전력사용량 (Kwh)	생산량 (㎥)	톤당 전력 사 용 량 (Kwh/㎥)
'13.12월	1,047,128,760	9,651,272	34,055,800	0.283	전년 동월대비 수돗물 총생산량은 약49만톤 증가하였고, 계통별 송수량은 자연유하(노량진라인) 23만톤 증가, 저양정(우면산라인) 33만톤 증가, 고양정(방배라인)은 7만톤 감소 하였음 1취수장 노후 펌프 교체에 따른 취수효율 개선 및 생산량증가에도 불구하고 고도정수처리시설 전력사용이 전월대비 2배로 증가(전월대비 약90만kwh 증가)하면서 전력사용량은 14.89% 증가하였음 동력비는 18.54% 증가하였는데 고도정수시설에 소비되는 전력 사용량의 증가가 상승의 주요요인이며, 월별 최대전력수요(18,995kw)가 계속 증가하고 있어 지속적인 관심이 필요함 톤당 전력사용량은 고도정수 운영으로 15.9% 증가하였음 ▶ 1취수장 펌프시설 보강 - '13년 8월 : 2,8호 펌프(1900마력) 교체 - '13년 8월 : 3호 펌프(1200마력) 수리 ▶ 전기요금 인상 - '13.11.21 : 산업용 전기료 인상(6.4%↑) - ‘14.11월부터 할인율 감소 7.5%→5% - ‘14.8월부터 역률요금 할인 감소 2.5%→1%
'14.12월	1,323,312,970	11,340,000	34,549,000	0.328
증 ․ 감	+276,184,210	+1,688,728	+493,200	+0.045
	+18.54%	+14.89%	+1.42%	+15.9%

※ 전기요금 인상(2013.11.21 산업용 고압 6.4%↑,2014년 11월부터 할인율감소(7.5%→5%)에도 1취수펌프 보강 및 탄력적인 정수장 운영(시간대별 생산 공급량 조정)으로 전기요금 절감에 기여함

붙임 : 1. 2014년 12월 전력사용량 및 생산량 현황 1부.

2. 시간대별전력사용량 현황 1부.   끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	김상훈		정수시설과장	남효돈		소장	01/15 유성종
협조자	주무관	김희수		주무관	이병옥		정수과장	김영배
시행	정수시설과-137	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개