	강서소방서
수신	일성스카이빌 대표자(관리소장) 귀하 (157-910 서울특별시 강서구 강서로5나길 50(화곡동))
(경유)
제목	시정보완명령(일성 스카이빌)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 강서구 강서로 5나길 50(화곡동)에 대한 소방시설 자체점검【(주)한가람방재(2014.11.30.)】결과 지적사항에 대하여「소방시설설치유지 및  안전관리에 관한 법률」제9조 제2항 및 제10조 2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령  하오니 2015년 2월 9일까지 시정완료 하시기 바랍니다.

2. 시정보완 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제48조의2제1항에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자,관리자,점유자)이 질병,국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을   신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류 / 시정보완 사항	관련법령의 규 정	보완 기한
일성 스카이빌	소화설비 ○ 지하3층 프리액션 솔레노이드밸브 연동 불량 - 정비요함 ○ 지하3층 프리액션 수퍼비조리판넬 작동불량 - 교체요함	NFSC103 제6조 및 제13조	2015.2.9.한
	경보설비 ○ 10층 소화전 옆 연기감지기 작동불량 - 교체요함 ○ 지하2층 2번, 4번 발신기함 내 경종 음향미달(2EA)- 교체요함 ○ 지하4층 2번 소화전 경종연동 불량 - 정비요함	NFSC203 제7조 NFSC203 제8조 NFSC203 제8조
	피난설비 ○ 1410호 옆 비상구 옥상2층~옥상1층 계단 통로유도등 점등불량 - 교체요함 ○ 1306호, 1310호, 1202호 옆 복도 통로유도등 점등불량(3EA) - 교체요함 ○ 지하3층 입구쪽 차량 진입로 통로유도등 점등 불량 - 교체요함 ○ 지하2층~지하1층 출구 통로유도등 점등 불량 - 교체요함 ○ 지하3층 출구 진입로 통로유도등 점등 불량 - 교체요함 ○ 지하4층, 3층 차량출구 진입로 통로유도등 점등 불량(2EA) - 교체요함 ○ 지하2층~지하1층 차량입구 피난구유도등 점등 불량 - 교체요함 ○ 지하3층 배기휀룸실 앞 피난구유도등 점등 불량 - 교체요함 ○ 지하3층~지하2층 차량출구 피난구유도등 점등 불량 - 교체요함 ○ 지하3층 우측 차량출구 피난구유도등 점등 불량 - 교체요함 ○ 지하3층 출구쪽 방화셔터 비상문 피난구유도등 점등 불량 - 교체요함	NFSC303 제6조
		NFSC303 제5조
	기타설비 ○ 지하2층 차량입구쪽 방화셔터 가이드레일 찌그러짐 - 정비요함 ○ 지하2층 차량 출구쪽 방화셔터 동작 불량 - 교체요함 ○ 지하4층, 3층 출구쪽 방화셔터 전원 미투입 - 정비요함 ○ 지하3층 입구쪽 방화셔터 연동 불량 - 정비요함 ○ 지하4층 출구쪽 방화셔터 연동제어기 불량 - 교체요함	건축법

- 이의제기 안내문 - 소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다. 신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.
<부조리 및 불편 신고처> 강서소방서장 ☎ 02-3663-6119 서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1800 서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-2133-3038 / 다산콜센터 ☎ 120	QR코드로 익명신고하세요
	익명제보 QR코드를 스캔해 보세요

끝.

	강서소방서장
★담당자	조현준		검사지도팀장	김승기		예방과장	01/15 김경근
협조자
시행	예방과-533	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울시 강서구 양천로 550	/
전화	3661-4119	/전송	3662-0590	/	007jun@seoul.go.kr	/	대시민공개