문서번호	정수과-266
결재일자	2015.1.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이천호		정종기	01/19 이성재
협 조
	행정관리과장			유영준
	주무관			황유진
	주무관			김유선

취수장 염소기화기 2호 고장보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 01

뚝도아리수정수센터

(정수과)

취수장 염소기화기2호 고장보고

우리 정수센터(자양취수장)의 전염소처리용 염소기화기 2호의 고장이 발생하였기에 아래와 같이 보고합니다.

가. 염소가스기화기 설치현황

구분	용량	제작회사	설치년도	형식	사용기한
염소기화기 1호	189kg/hr	W&T (USA)	2000.10	전기가열식	14년
염소기화기 2호	200kg/hr	Fischer & Porter	2003.03	침전형 전기가열식	11년

나. 고장원인

- 염소기화기 2호에서 저수온경보가 자주 발생되어 세부점검을 실시한바,

- 장기간 사용(11년)으로 노후화가 진행되어 히터부식 및 코일파손으로 누수에 따른       전원연결선의 접촉으로 저수온경보 빈번하게 발생.

- 히터의 전원을 공급하는 마그네트 부레카 스위치가 자주 단락되는 현상이 일어나 히터       기능상실로 가동 불가능.

다. 기화기 히터부식 및 코일파손 사진대지

히터 부식	히터부식 및 코일파손
히터 부식	스케일로 인한 히터 내부부식

라. 대책

- 긴급을 요하는기화장치 이므로 전처리 염소투입을 상시 가동하기 위해서는 빠른시일       내에 소요되는 부품구매 및 교체를 실시하여 안정적인 염소공급.

- 염소기화기의 부품은 국내생산 불가로 외산부품의 주문제작 기간(45일소요)을 감안

하여 수리조치.

마. 소요예산 : 약 삼백칠십구만오천원정(￦3,795,000)

바. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원,취수비용, 수선유지교체비(기타교체비)

사. 계약방법 : 수의계약

아. 지출방법 : 카드결재

자. 납품기한 : 계약일로부터 45일

차. 하자기한 : 물품검수일로부터 2년간

카. 보고자 조치의견

- 전처리 염소주입의 중요성을 감안하여 상시가동 상태를 유지해야 하므로 기확보된 예산을      활용하여 긴급으로 부품구매 및 교체를 실시하여 수질관리에 만전을 기하고자 함.

○ 붙임 : 1. 수리비용 견적서 2부.  끝.