문서번호	정수시설과-180
결재일자	2015.1.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이상록		윤종민	01/19 이성재
협 조
	정수과장			정종기
	주무관			최양교
	주무관			권오정

2-1농축조 기울어짐 추가발생에 따른 긴급조치 계획

2015. 1.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2-1농축조 기울어짐 추가발생에 따른 긴급조치 계획

2011.12월 농축조 배관 누수로 농축조와 탈수기동 사이를 굴착·복구 이후  2-1 농축조 기울이짐이 진행되어 스크래퍼 회전시 부하가 증가하여, 과부하로 인해 설비운전이 중단되는 비상상황이 예측됨으로 긴급 조치하고자 함.

Ⅰ		설비현황 및 문제점

농축조 현황

구 분	규 격	용량(㎥)	비 고
소형 농축조	D11.6m × H4.0m × 2지	846	※소형 농축조 사용중지 유입량(5∼8,900㎥이상) 대비 용량부족(846㎥)으로 효율저하
대형 농축조	D31.0m × H4.0m × 2지	6,038

대형 농축조 기울어짐 상황

대형 농축조 누수 및 배관공사 이후, 2-1농축조 기울어짐 발생

과월류

월류불가

- 농축조 기울어짐 발생으로 월류량 과다 또는 불가구간이 발생하여 농축효율 저하

- 2013.12월 양측이 100mm 차이 발생하여 웨어제작 교체로 월류량 교정

- 2015.1월 110mm로 차이량 증가

슬러지 스크래퍼 가동부하 증가

농축조와 연결 설치된 슬러지 스크래퍼 또한 기울어져 구동축 베어링 파손등으로 이상소음 발생중

스크래퍼 컬럼(검정색)과 농축조가 연결되어 동일하게 기울어짐이 발생하였고,

스크래퍼 프레임(주황색)은 컬럼에 걸쳐 있어 기울어짐에 따라 구동계(붉은색 원)에

간섭이 발생되어, 베어링 파손 및 스크래퍼 가동시 부하가 증가한 상황임.

- 구동 기어와 링기어 간섭 발생으로 베어링 파손

- 링기어와 하부베어링 특정부에 하중이 집중됨에 따른 가동부하 증가

Ⅱ		개선 방안

근본적 해결을 위해 기울어진 농축조 및 스크래퍼 전체 교정이 필요하나,

농축조 증설 및 기존 시설개량이 추진 중이므로, 저비용으로 임시 운행이        가능토록 개선함.

※ 현재 상부 결빙으로 농축조 퇴수가 불가한 상황이므로, 즉시 조치사항과

해빙 후(농축조 퇴수 후) 조치사항으로 구분하여 시행

구동 기어와 링기어 간섭 발생 해소 (즉시 조치사항)

스크래퍼 상부의 구동계만 분해하여 파손된 베어링 교체 후, 재설치 시 위치를 조정하여 링기어의 간섭을 최소화 함.

※ 컬럼이 기울어져 구동기어와 링기어 사이에 발생된 간섭량 만큼 구동계의 위치를

조정하여 구동축의 부하량 경감

링기어와 하부베어링 특정부 하중 집중현상 해소 (해빙 후 조치사항)

스크래퍼 상부와 농축조 외벽을 와이어 및 턴버클로 연결하여 기울기 교정

교정 시 스크래퍼 컬럼과 하부 지지대에 이격 발생이 예상되므로 농축조 퇴수 후 시행하며, 이격된 공간에 박판 삽입이 필요함.

※ 슬러지 스크래퍼 하부 작업으로 농축조 퇴수 후, 시행

Ⅲ		추진 계획

1차 개선 : 구동기어와 링기어 간섭 발생 해소 (즉시 시행)

건    명 : 2-1농축조 슬러지 스크래퍼 구동축 베어링 교체

소요예산 : 금7,150,000원

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

계약방법 : 수의계약(소액)

- 설비가동중 이상징후 발생에 따른 긴급정비로 가격이 저렴한 업체와 수의계약으로 진행

- 관계법령 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조1항5호 및

동법 시행령 제30조2항

시행업체 : 디케이엠엔이 (대표 두정언, 전화 02-462-0041)

※ 정수과 협조사항 : 감속기 등 구동계통 반출작업으로 작업기간(약7일) 슬러지                      스크래퍼 가동불가하므로, 작업개시일 지정 요청

2차 개선 : 링기어와 하부베어링 특정부 하중 집중현상 해소

1차 개선 후, 가동부하 점검결과에 따라 시행여부 판단

개선 필요시, 2015.3월초 TMS정도검사 및 농축조 청소 후(퇴수 후) 별도 시행

농축조 기울어짐에 따른 월류량 조정

해빙 후, 과월류 구간의 웨어를 높여 월류량 조정

※ 2013.12월 웨어 개량 시, 추가 기울어짐을 예측하여 높이 조절가능한 형태로 웨어를 제작하여 추가 높이조정이 가능함

농축조의 불안정한 운전상황을 본부 생산관리과와 공유하여 추진중인          「농축조 증설 및 개량 사업」이 조속히 시행될 수 있도록 협조 요청 예정

끝.